РЕЛЕ  ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ  СЕРИИ  РЭП 18

Малогабаритные  промежуточные  реле  предназначены  для  применения  в  электрических  цепях  постоянного  тока  напряжением  до  220В  и  переменного  тока  напряжением  до  380В  частоты  50 (60) Гц.

Реле  имеют  малые  габариты  и  вес,  а  также  малые  энергопотребление  по  цепи  управления  и  тепловыделение,  что  позволяет  компактно  размещать  эти  реле  в  комплектуемой  аппаратуре  и  обходиться  без  мощных  источников  питания  цепей  управления.

Реле  оптимальны  для  связи  полупроводникового  выхода  с  сильноточной  контактной  аппаратурой  в  модулях  интерфейса.

Номинальное  напряжение  цепи  контактов	- 	5-380В

Номинальный  ток  контактов				4А

Минимальный  коммутируемый  ток		-	0,01А  при напряжении- 24В

0,05А  при напряжении 5В

Отключаемая  мощность:

63 ВА  -  по  категории  применения  А-12  при  напряжении  380 В;

7,2Вт  -  по  категории  применения  Д-12  при напряжении  48 В.

Потребляемая  мощность:

от  0,7  до  1,3 Вт  для  реле  постоянного  тока  в  зависимости  от  исполнения

реле;

-    не  более  1,5 ВА  для  реле  переменного  тока.

Реле  отрегулированы  на  срабатывание  в НКУ  при  напряжении  на  выводах  катушки  не  более  0,67  от  номинального  для  постоянного  тока  и  0,78  от  номинального  для  переменного  тока.

Режим  работы  -  продолжительный,  прерывисто-продолжительный,  кратковременный,  повторно-кратковременный  (с  продолжительностью  включения  40%  и  частотой  не  более  1200  включений  в  час.).

Коммутационная  износостойкость 	-  	4  млн.  циклов  ВО.

Механическая  износостойкость	-	не  менее  30 млн.  циклов  ВО.

Присоединение  внешних  проводников  к  выводам  реле	- заднее.

Способ  присоединения			-	пайка.

Климатическое  исполнение		-	УХЛ4, 04.

Степень  защиты		-	I POO  для  выводов;  I P4O  для  механизма.

НТД	-   ТУ16-91  ИГФР.647115.064 ТУ.

Исполнения  реле  указаны  в  таблице  1.

Таблица  1

РелеКол-во  переключающих контактовНоминальное напряжение катушки, ВСпособ  крепленияГабаритные и установочные размеры, Рис. Масса, г

не  болеепостоянноепеременное

50 (60) ГцРЭП18-00115, 6, 12, 15, 24, 48, 60, 11012, 24, 40, 110, 22026131,676323,678131,3РЭП18-002226132,676324,378132,1РЭП18-004416440,026250,276439,178249,4

Способ  крепления:

-  при  помощи  гайки  за  шпильку;

-  на  разъемном  контактном  соединении  (розетке);

-  устанавливается  на  печатную  плату;

78-  устанавливается  на  печатную  плату  на  розетке.

Реле  могут  иметь  дополнительные  элементы  -  механический  указатель  срабатывания  (включено – отключено)  и  (или)  ручной  манипулятор  для  воздействия  на  подвижную  систему.

При  заказе  следует  указывать:

Количество  контактов.

Напряжение  и  род  тока  цепи  управления.

Способ  крепления.

Климатическое  исполнение.

Наличие  дополнительных  элементов

Номер  технических  условий