РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ

серии РЭВ 570

Реле серии РЭВ570 применяются в качестве реле максимального тока в основном для защиты электродвигателей постоянного тока от токов короткого замыкания.

Реле исполняются одностабильными РЭВ571 и двустабильными (с ручным возвратом)  РЭВ572.

Реле выпускаются с 1 размыкающим либо с 1 замыкающим и 1 размыкающим контактами. Перестановкой деталей на месте монтажа можно изменить исполнение контактов в пределах их общего количества (1 или 2).

Втягивающие катушки исполняются на номинальные токи: 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250 320; 400; 630; 1250 А.

Реле допускают регулировку на ток втягивания в пределах 70—300% номинального тока катушки.

Реле поставляются отрегулированными на ток срабатывания, равный двойному номинальному. На шкале наносятся точки срабатывания 0,7; 2; 3 номинального тока.

Коэффициент возврата реле не нормируется.

Номинальное напряжение контактов, В – 660.

Номинальный ток контактов, А - 10.

Максимальная допустимая частота включений в час – 150.

Механическая износостойкость, млн. циклов ВО, не менее – 0,01.

Коммутационная износостойкость контактов реле, млн. циклов ВО, не менее –0,01 в режиме нормальных коммутаций; 3,0 в режиме редких коммутаций.

Режим работы - прерывисто-продолжительный, повторно-кратковременный, кратковременный.

Присоединение внешних проводов к катушкам на номинальные токи до 63 А — переднее. Катушки на номинальный ток 100 А и выше могут быть изготовлены для заднего или для переднего присоединения внешних проводов. Реле с катушкой на 1250 А поставляются на временной плите.

Степень защиты – IР00.

Климатическое исполнение реле — УЗ, ТЗ и УХЛ4 по ГОСТ 15150—69.

НТД - ТУ 16-647.043—86

В заказе следует указать:

Тип реле.

Способ возврата.

Исполнение контактов.

Номинальный ток втягивающей катушки.

Способ присоединения к катушке (для катушек на 100—1250 А).

Климатическое исполнение и категорию размещения по ГОСТ 15150—69.

При заказе на экспорт необходимо добавить слово «Экспорт».

Номер технических условий.