РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ

серии РЭВ200

Реле переменного тока серии РЭВ200 - реле максимального тока, применяются для защиты электродвигателей переменного тока частотой         50 (60) Гц, в основном, от токов короткого замыкания

Реле выпускаются  с одним замыкающим (1 «З») и одним размыкающим (1 «Р») либо только с одним размыкающим (1 «Р») контактами. Перестановкой деталей на месте монтажа можно изменить исполнение контактов в пределах их общего количества (2 или 1).

Реле  исполняются   одностабильными — РЭВ201, РЭВ203 и двустабильными (с ручным возвратом) — РЭВ202, РЭВ204.

В состоянии поставки реле имеют:

РЭВ201, РЭВ202 — 1 замыкающий и 1 размыкающий контакты;

РЭВ203, РЭВ204 — 1 размыкающий контакт.

Втягивающие катушки реле исполняются на номинальные токи: 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 320 и 630 А.

Реле допускают регулировку тока втягивания в пределах 110—350% или 220—700% номинального тока катушки. Реле поставляются отрегулированными на ток срабатывания, равный 2,2 или 4,4 номинального, а на шкале соответственно носятся точки срабатывания 1,1; 2,2; 3,5 или 2,2; 4,4;  7 номинального тока.

Коэффициент возврата не нормируется.

Номинальное напряжение контактов, В – 660.

Номинальный ток контактов, А - 10.

Максимальная допустимая частота включений в час – 30.

Механическая износостойкость, млн. циклов ВО, не менее – 0,01.

Коммутационная износостойкость контактов реле, млн. циклов ВО, не менее –0,01 в режиме нормальных коммутаций; 3,0 в режиме редких коммутаций.

Режим работы - прерывисто-продолжительный, повторно-кратковременный, кратковременный.

Присоединение внешних проводов к катушкам до 40 А (включительно) и контактам реле — переднее, к катушкам на 63 А и выше — переднее либо заднее.

Степень защиты – IР00.

Климатическое исполнение реле — УЗ, ТЗ и УХЛ4 по ГОСТ 15150—69.

НТД - ТУ 16—647.043—86

В заказе следует указать:

Тип реле.

Номинальный ток втягивающей катушки.

Способ присоединения к катушке (для катушек  63 - 630 А).

Пределы регулирования.

Климатическое исполнение и категорию размещения по ГОСТ 15150—69.

При заказе на экспорт необходимо добавить слово «Экспорт».

Номер технических условий.