РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СЕРИИ РП21М

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предназначены для работы в цепях постоянного тока напряжением до 220 В и в цепях переменного тока напряжением до 380 В частоты 50 (60) Гц.

Условия эксплуатации:

Диапазон рабочих температур - минус 40…55 ºС.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры катушки

| Параметр | Значение параметра |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение катушки, В: - постоянного тока - переменного тока (50 и 60 Гц) | 6, 12, 15, 24, 48, 60, 110, 220 12, 24, 40, 110, 220, 230, 240, 380 |
| Номинальные токи катушки постоянного или переменного тока, А | 0,2…10,0 |
| Потребляемая мощность реле, не более: постоянного тока, Вт переменного тока, ВА | 2,5 3,5 |

Параметры контактов

| Параметр | Значение параметра |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение контактов, В | 380 |
| Номинальный ток контактов, А | 6 |
| Количество контактов, шт. | 1; 2; 3; 4 |
| Исполнения по числу и роду контактов Замыкающих / размыкающих / переключающих | 001; 002; 003; 004;010; 020; 100; 110; 120; 200; 210; 220; 300; 310; 400 |
| Механическая износостойкость, млн. циклов ВО: постоянного тока переменного тока | 20,0 12,0 |
| Коммутационная износостойкость, млн. циклов ВО | 4,0 |

Реле могут поставляться:

- без розетки

- с розетками под пайку - типа 1;

- с розетками под винт – типа 2 и 3.

# Габаритные и установочные размеры и масса реле

Рис. 1. Реле без розетки	    	                                            Рис. 2. Реле с розеткой типа 1

| Количество контактов | В, мм | Масса, кг не более |  | Количество контактов | В, мм | Масса, кг не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-3 | 29 | 0,08 |  | 1-3 | 31 | 0,083 |
| 4 | 34 | 0,07 |  | 4 | 36 | 0,096 |

Рис. 3. Реле с розеткой типа 2    	                                            Рис. 4. Реле с розеткой типа 3

| Количество контактов | В, мм | Масса, кг не более |  | Количество контактов | В, мм | С, мм | Масса, кг не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-3 | 31 | 0,124 |  | 1-3 | 43 | 35 | 0,083 |
| 4 | 37 | 0,135 |  | 4 | 48 | 40 | 0,096 |

Схемы электрические для реле типов РП21М

| Исполнение реле | Без розетки или на розетке типа 1 | На розетке типа 2 или типа 3 | Исполнение реле | Без розетки или на розетке типа 1 | На розетке типа 2 или типа 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 |  |  | 003 |  |  |
| 010 |  |  | 120 |  |  |
| 100 |  |  | 210 |  |  |
| 002 |  |  | 004 |  |  |
| 020 |  |  | 220 |  |  |
| 200 |  |  | 400 |  |  |

При заказе необходимо указать: тип реле и исполнение по сочетанию контактов, род тока и номинальное напряжение питания, тип розетки.

Пример заказа

Реле РП21М исполнения 003 на напряжение питания 220 В переменного тока частоты 50 Гц с розеткой типа 3: РП21М-003 перем. 220 В, с розеткой типа 3