РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ

тока серий РЭ12, РЭ12Т

Реле  тока РЭ12 являются комплектующими изделиями и предназначены для применения в схемах НКУ электроприводов, реле РЭ12Т предназначены для электрооборудования вагонов метрополитена.

Номинальное напряжение контактов, В –  24–440  для реле РЭ12 постоянного тока, 24–660 для реле РЭ12 переменного тока, 110 для реле РЭ12Т постоянного тока.

Номинальный ток контактов, А – 16.

Реле РЭ12-1, РЭ12-2, РЭ12-5, РЭ12Т-1, РЭ12Т-5 исполняются одностабильными, реле РЭ12-3, РЭ12-4 — двустабильными (с ручным возвратом).

Реле выпускаются с 2 замыкающими либо с 1 замыкающим и 1 размыкающим контактами. В исполнении для метрополитена — с 1 замыкающим и 1 размыкающим контактами.

Коэффициент возврата реле не нормируется.

Коммутационная износостойкость контактов реле, млн. циклов ВО – 0,01 для реле РЭ12-1, РЭ12-2, РЭ12-3, РЭ12-4, РЭ12Т-1; 3,0 для реле РЭ12-5; 1,0 для реле РЭ12Т-5.

Механическая износостойкость, млн. циклов ВО – 0,01 для реле РЭ12-1, РЭ12-2, РЭ12-3, РЭ12-4, РЭ12Т-1; 10 для реле РЭ12-5, РЭ12Т-5.

Режим работы - продолжительный, прерывисто-продолжительный, повторно-кратковременный, кратковременный.

Присоединение внешних проводов к катушкам на номинальные токи до 63 А — переднее, к катушкам на номинальный токи более 63 А – переднее и заднее.

Климатическое исполнение - УЗ и ТЗ по ГОСТ 15150—69. Реле климатического исполнения УЗ пригодны для эксплуатации в условиях УХЛ4 и УХЛЗ.1.

Степень защиты – IР00.

НТД – ТУ 16—88  ИГФР.647 115.057 ТУ.

Типоисполнения реле и технические данные указаны в таблице 1.

Таблица 1

| Тип реле | Назначение реле | Род тока входной цепи | Номинальный ток катушки, А | Исполнение контактов | Диапазон уставки тока срабатывания в % от Iн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | замыкающих | размыкающих |  |
| РЭ12-1 | Максимальное реле тока | Постоянный | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 320; 400; 630; 1250 | 1 2 | 1 0 | 70 - 300 |
| РЭ12-3 |  |  |  | 1 2 | 1 0 |  |
| РЭ12Т-1 |  |  | 40; 63; 250; 400 | 1 | 1 |  |
| РЭ12-2 |  | Переменный частоты 50 и 60 Гц | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 320; 400; 630 | 1 2 | 1 0 | 110 - 350 220 - 700 |
| РЭ12-4 |  |  |  |  |  |  |  | РЭ12-5 | Минимальное реле тока | Постоянный | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 320; 400; 630 |

1

2

4

1

0

| 0 | 30 - 80 |  | РЭ12Т-5 |  |  | 320 | 1 | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В заказе следует указать:

Тип реле.

Номинальный ток катушки.

Вид присоединения к катушке (для катушек от 100 А до 1250 А) внешних проводов.

Исполнение контактов

Диапазон уставок тока срабатывания.

Климатическое исполнение и категорию размещения по ГОСТ 15150—69.

При заказе на экспорт необходимо добавить слово «Экспорт».

Номер технических условий.