РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ

серии РЭ13

Реле  тока РЭ13 предназначены для применения в схемах НКУ электроприводов и являются комплектующими изделиями.

Номинальное напряжение контактов, В – до 220 постоянного и переменного тока частоты 50 и 60 Гц.

Номинальный ток контактов, А – 6.

Реле РЭ13 исполняются одностабильными.

Реле выпускаются 1 переключающим контактом.

Реле РЭ13-2 допускают регулировку тока срабатывания в пределах 70—200% номинального тока катушки. Реле поставляются отрегулированными на ток срабатывания, равный 130% номинального тока. На шкале наносятся точки, соответствующие току срабатывания 0,7; 11,3 и 2 номинального тока.

Реле РЭ13-5 допускают регулировку тока срабатывания в пределах 30—65% или 60—150% номинального тока катушки. Реле поставляются отрегулированными на нижний предел тока срабатывания.

Максимальная допустимая частота включений в час – 600 для РЭ13-2; 1200 для РЭ13-5.

Коммутационная износостойкость контактов реле – не менее 1,0 млн. циклов ВО для категории применения АС-11, ДС-12, ДС-11; не менее 3,0 млн. циклов ВО для категории применения     АС-11.

Механическая износостойкость, млн. циклов ВО – 4,0 для реле РЭ13-2, 16 для реле РЭ13-5.

Присоединение внешних проводов к катушкам реле РЭ13-2 на номинальные токи до 63 А и к катушкам реле РЭ13-5 — переднее, к катушкам реле РЭ13-2 на номинальный токи более 63 А – переднее и заднее.

Режим работы -  повторно-кратковременный и кратковременный для РЭ13-2; продолжительный, прерывисто-продолжительный, повторно-кратковременный, кратковременный для РЭ13-5.

Климатическое исполнение - УЗ и ТЗ по ГОСТ 15150—69. Реле климатического исполнения УЗ пригодны для эксплуатации в условиях УХЛ4 и УХЛЗ.1.

Степень защиты – IР00.

НТД – ТУ 16—88  ИГФР.647 115.058 ТУ.

Типоисполнения реле и технические данные указаны в таблице 1.

| Таблица 1 Тип реле | Назначение реле | Род тока входной цепи | Коэффициент возврата, не менее | Номинальный ток катушки, А | Диапазон уставки тока срабатывания в % от Iн |  | РЭ13-2 | Максимальное реле тока | Переменный | 0,65 | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 320; 400; 630 частоты 50 и 60 Гц | 70 – 200 |  | РЭ13-5 | Минимальное реле тока | Постоянный | 0,7 | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 320; 400; 630 | 30 – 65 60 – 150 |  |  |  |  |  | 1250 | 60 - 150 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В заказе следует указать:

Тип реле.

Номинальный ток катушки.

Вид присоединения к катушке (для катушек на 100—630 А) внешних проводов.

Диапазон уставок тока срабатывания.

Климатическое исполнение и категорию размещения по ГОСТ 15150—69.

При заказе на экспорт добавить слово «Экспорт».

Номер технических условий.