РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ

серии РЭ14

Реле напряжения РЭ14 являются комплектующими изделиями и предназначены для применения в схемах НКУ электроприводов, в том числе и крановых, а также электрооборудования вагонов метрополитена.

Номинальное напряжение контактов, В – до 440 постоянного тока.

Номинальный ток контактов, А – 16.

Реле исполняется одностабильным.

Реле РЭ14 выпускаются с 2 контактами:  1 замыкающий и 1 размыкающий, либо 2 замыкающих, или с 4 контактами: 2 замыкающих и 2 размыкающих либо 4 замыкающих.

Втягивающие катушки исполняются на номинальные напряжения: 24, 48, 110, 220 В.

Реле РЭ14 допускают регулировку напряжения срабатывания в пределах 25 - 80%  или    35 - 80% от номинального напряжения катушки.

Коэффициент возврата реле не нормируется.

Максимальная допустимая частота включений в час – 1200.

Коммутационная износостойкость контактов реле, млн. циклов ВО,  не менее –3.

Механическая износостойкость, млн. циклов ВО –16.

Потребляемая мощность, Вт, не более – 30.

Режим работы - продолжительный, прерывисто-продолжительный, повторно-кратковременный, кратковременный.

Климатическое исполнение - УЗ и ТЗ по ГОСТ 15150—69. Реле климатического исполнения УЗ пригодны для эксплуатации в условиях УХЛ4 и УХЛЗ.1.

Присоединение внешних проводов к катушкам — переднее.

Степень защиты – IP00.

# НТД -  ТУ 16—88 ИГФР.647 115.058 ТУ.

Технические данные указаны в таблице 1.

## Таблица 1

| Номинальное напряжение, В | Количество контактов |  | Диапазон уставки тока срабатывания в % от Uн |
| --- | --- | --- | --- |
|  | замыкающих | размыкающих |  |
| 24 48 110 220 | 1 2 | 1 0 | 25 – 80 |
|  | 2 4 | 2 0 | 35 - 80 |

В заказе следует указать:

Тип реле.

Номинальное напряжение катушки.

Исполнение контактов.

Пределы регулирования.

Климатическое исполнение и категорию размещения по ГОСТ 15150—69.

При заказе на экспорт необходимо добавить слово «Экспорт».

Номер технических условий.