РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ

серий РЭ15, РЭ15Т.

Реле напряжения РЭ15 предназначены для применения в схемах НКУ электроприводов и являются комплектующими изделиями, реле РЭ15Т предназначены для электрооборудования вагонов метрополитена.

Номинальное напряжение контактов, В – до 220 постоянного и переменного тока частоты 50 и 60 Гц для реле РЭ15; 110  постоянного тока для реле РЭ15Т.

Номинальный ток контактов, А – 6.

Реле исполняется одностабильным.

Реле выпускаются с 1 переключающим контактом

Втягивающие катушки реле РЭ15 исполняются на номинальные напряжения: 24, 48, 110, 220 В, реле РЭ15Т — на напряжение 220 В.

Реле РЭ15 допускают регулировку напряжения срабатывания в пределах 25—85% номинального напряжения катушки, реле РЭ15Т — 40—65% номинального напряжения катушки. Реле РЭ15 поставляются отрегулированными на напряжение срабатывания, равное 25% номинального напряжения, реле РЭ15Т — 40% номинального напряжения.

Коэффициент возврата реле РЭ15 не менее 0,7, реле РЭ15Т — не менее 0,6.

Максимальная допустимая частота включений в час – 1200.

Коммутационная износостойкость контактов реле, млн. циклов ВО, не менее –1,0 для категории применения АС-11, ДС-12, ДС-11; 3,0 для категории применения АС-11 для реле РЭ15; для реле РЭ15Т –0,5.

Механическая износостойкость, млн. циклов ВО –16 для реле РЭ15; 10 для реле РЭ15Т.

Режим работы - продолжительный, прерывисто-продолжительный, повторно-кратковременный, кратковременный.

Климатическое исполнение - УЗ и ТЗ по ГОСТ 15150—69. Реле климатического исполнения УЗ пригодны для эксплуатации в условиях УХЛ4 и УХЛЗ.1.

Степень защиты – IР00.

Присоединение внешних проводов к катушкам — переднее.

# НТД -  ТУ 16—88 ИГФР.647 115.058 ТУ.

В заказе следует указать:

Тип реле.

Номинальное напряжение катушки.

Климатическое исполнение и категорию размещения по ГОСТ 15150—69.

При заказе на экспорт добавить слово «Экспорт».

Номер технических условий.