РЕЛЕ ВРЕМЕНИ

серии РЭВ810

Реле электромагнитные применяются в качестве реле времени в цепях постоянного тока.

Реле выпускаются с 1 «З» и 1 «Р» либо с 2 «3» и 2 «Р» контактами. Контакты реле позволяют на месте эксплуатации путем несложной пересборки одних и тех же деталей изменить исполнение контактов в пределах общего количества 2 или 4 (применение 4 «Р» контактов заводом не рекомендуется, т. к. при этом надежная работа реле не обеспечивается).

Втягивающие катушки реле серии РЭВ810 изготовляются на номинальные напряжения: 24, 48, 110 и 220 В.

Реле для тепловозов серии РЭВ810Т изготовляются на номинальные напряжения 75 и 110 В, климатическое исполнение — УХЛЗ.

Реле поставляются отрегулированными на максимальную выдержку времени. В случае необходимости другой регулировки в вышеуказанных пределах она должна быть произведена на месте.

Коэффициент возврата реле не нормируется.

Номинальное напряжение цепей контактов, В – 660 для реле серии РЭВ810; 110 для реле серии РЭВ810Т.

Номинальный ток контактов, А - 10.

Максимальная допустимая частота включений в час – 1200.

Механическая износостойкость, млн. циклов ВО, не менее – 20.

Коммутационная износостойкость контактов реле, млн. циклов ВО в режиме нормальных коммутаций, не менее –1,0 для реле серии  РЭВ810; 0,03 для реле серии РЭВ810Т.

Потребляемая мощность, Вт, не более – 30.

Режим работы - прерывисто-продолжительный, повторно-кратковременный, кратковременный.

Присоединение внешних проводов к катушкам и контактам реле — переднее.

Климатическое исполнение реле — УЗ, УХЛ4, УХЛ3 (только для реле для тепловозов) и ТЗ по ГОСТ 15150—69.

Степень защиты – IР00.

## НТД - ТУ 16-647.043—86.

Типоисполнения реле и технические данные указаны в таблице 1.

### Таблица  1

Тип

релеЧисло контактовПределы регулировки

выдержки времени, с,

полученныеПримечаниеотключением катушкизакорачиванием катушкиРЭВ811

РЭВ811Т 1«3», 1 «Р»0,25—10,4—1,5-РЭВ812

РЭВ812Т0,8 —2,50,9—2,8РЭВ813

РЭВ813Т2 —3,52,2—3,8

РЭВ814

РЭВ814Т

3 —5

3,8—5,5

РЭВ815

2«3», 2 «Р»

0,25—0,6

0,4—0,90

При 3 «Р» контактах пределы регулировки выдержки времени снижаются

РЭВ816

0,5 —1,5

0,6—1,7

РЭВ817

1,2 —2,5

1,3—2,7

РЭВ818

2 —3,5

2,2—3,8

В заказе следует указать:

Тип реле.

Исполнение контактов.

Номинальное напряжение втягивающей катушки.

Климатическое исполнение и категорию размещения по ГОСТ 15150—69.

При заказе на экспорт необходимо добавить слово «Экспорт».

Номер технических условий.