РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ

серии РЭВ830

Реле применяются в качестве минимального токового реле в цепях постоянного тока.

Втягивающие катушки реле изготовляются на номинальные токи: 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 320; 400; 630 А.

Реле могут быть отрегулированы на ток втягивания в пределах 30—80% от номинального тока катушки.

Реле имеет 1 «З» и 1 «Р» контакты.

Коэффициент возврата реле не нормируется.

Номинальное напряжение контактов, В – 660.

Номинальный ток контактов, А - 10.

Максимальная допустимая частота включений в час – 1200.

Механическая износостойкость, млн. циклов ВО, не менее – 20.

Коммутационная износостойкость контактов реле, млн. циклов ВО, не менее –1,0 в режиме нормальных коммутаций; 1,6 в режиме редких коммутаций.

Режим работы - прерывисто-продолжительный, повторно-кратковременный, кратковременный.

Присоединение внешних проводов к катушкам и контактам реле — переднее.

Климатическое исполнение реле — УЗ, ТЗ и УХЛ4 по ГОСТ 15150—69.

Степень защиты – IР00.

## НТД - ТУ 16-647.043—86

В заказе следует указать:

Тип реле.

Номинальное ток  втягивающей катушки.

Климатическое исполнение и категорию размещения по ГОСТ 15150—69.

При заказе на экспорт необходимо добавить слово «Экспорт».

Номер технических условий.