РЕЛЕ ВРЕМЕНИ

серии РЭВ880

Реле серии РЭВ880 применяются в схемах автоматического управления в качестве реле времени.

Втягивающие катушки реле изготовляются на номинальные напряжения: 24, 48, 110 и 220 В.

Реле выпускаются с 1 «З» и 1 «Р» либо с 2 «З» и 2 «Р» контактами. Контакты реле позволяют на месте эксплуатации путем несложной пересборки одних и тех же деталей изменить исполнение контактов в пределах общего их количества 2 или 4 (применение 4-х «Р» контактов не рекомендуется, т. к. при этом надежная работа реле не обеспечивается).

Реле поставляются отрегулированными на максимальную выдержку времени. В случае необходимости другой регулировки в вышеуказанных пределах она должна быть произведена на месте заказчиком.

Номинальное напряжение контактов, В – 660.

Номинальный ток контактов, А - 10.

Максимальная допустимая частота включений в час – 1200.

Механическая износостойкость, млн. циклов ВО, не менее – 10.

Коммутационная износостойкость контактов реле, млн. циклов ВО, не менее –1,0 для в режиме нормальных коммутаций; 3,0 в режиме редких коммутаций.

Потребляемая мощность, Вт, не более – 40.

Режим работы - прерывисто-продолжительный, повторно-кратковременный, кратковременный.

Присоединение внешних проводов к катушкам и контактам реле — переднее.

Степень защиты – IР00.

Климатическое исполнение реле — УЗ, ТЗ и УХЛ4 по ГОСТ 13150-69.

НТД - ТУ 16-647.043-86.

Типоисполнения реле и технические данные указаны в таблице 1.

### Таблица 1

| Тип реле |  | Число контактов | Пределы регулировки выдержки времени, с, полученные |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отключением катушки | закорачиванием катушки |  |
| РЭВ881 РЭВ882 | 1«Р» 1«Р» |  | 4,5 - 8 7 - 12 | 5 - 9 8 - 13 |  |
| РЭВ883 РЭВ884 | 2«Р» 2«Р» |  | 3 - 6 5 - 10 | 4 - 7 6 - 11 | При 3-х «Р» контактах пределы регулировки выдержки времени снижаются |

В заказе следует указать:

Тип реле.

Исполнение контактов.

Номинальное напряжение втягивающей катушки.

Климатическое исполнение и категорию размещения по ГОСТ 15150—69.

При заказе на экспорт необходимо добавить слово «Экспорт».

Номер технических условий.