РЕЛЕ ВРЕМЕНИ СЕРИИ РСВ15 И РСВ15М

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Реле предназначены для коммутации электрических цепей с определенными, предварительно установленными выдержками времени. Имеют плавную регулировку выдержки времени.

Условия эксплуатации:

Реле изготавливается климатического исполнения УХЛ4  по ГОСТ 15150;

высота над уровнем моря не более 2000 м;

температура окружающего воздуха - от минус 40 до 55ºС;

относительная влажность окружающего воздуха - до 80% при температуре 25ºС;

вибрация мест крепления в диапазоне частот 10-100 Гц при ускорении        1 g (группа условий эксплуатации М7 по ГОСТ 17516.1).

Рабочее положение в пространстве - произвольное.

Реле соответствует требованиям ГОСТ 22557 и техническим условиям ТУ3425-014-00216823-94.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ приведены в таблице 1, а нагрузки, коммутируемые контактами, и коммутационная износостойкость - в таблице 2.

Таблица 1

| Параметр | Тип реле |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РСВ15-1 РСВ15М-1 | РСВ15-2 РСВ15М-2 | РСВ15-3 | РСВ15-4 РСВ15М-4 | РСВ15-5 |
| Выполняемая функция | Однокомандное с выдержкой на включение после включения напряжения питания |  | Циклическое с раздельной регулировкой длительностей импульса и паузы | Однокомандное с выдержкой на отключение после включения напряжения питания | Однокомандное с выдержкой на отключение при размыкании цепи управления и сохранении напряжения питания |
| Количество и вид контактов: - с выдержкой времени - мгновенного действия | 1''З''+1''Р'' - | 1''З''+1''Р'' 1 ''П'' | 1''З''+1''Р'' - |  |  |
| Диапазон выдержки времени | (0,1…1; 0,3…3; 1…10; 3…30) с, мин, ч |  |  |  |  |
| Типоисполнения по номинальному напряжению питания, В | постоянного тока: 24; 110; 220 переменного тока 50 Гц: 110; 220; 230; 240 универсальные: 24 В; 110 - 220 * |  |  |  |  |
| Потребляемая мощность, не более ВА: | 5,5 |  |  |  |  |
| Схема включения |  |  |  |  |  |
| Диаграмма работы |  |  |  |  |  |
| Заменяемые (функционально) типы реле времени | ВЛ-64; ВЛ-43; ВЛ-45; ВЛ15; ВЛ16; ВЛ18; ВЛ38 | ВС33-1 | ВЛ-65; ВЛ-40 | ВЛ-67 | ВЛ-75 |
| * Реле РСВ15М имеют универсальное питание от цепи постоянного (выпрямленного) или переменного тока. |  |  |  |  |  |

Таблица 2

| Категория применения, род тока | Характер нагрузки | Номинальное коммутируемое напряжение, В | Коммутируемый ток, А |  | Коммутационная износостойкость, млн. циклов ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вкл. | откл. |  |
| АС-11, переменный | Индуктивная, cоsjвкл ³ 0,7 cоsjоткл ³ 0,4 | 24 110 220 | 5 4 3 | 0,5 0,4 0,3 | 1,0 |
| ДС-11, постоянный | Индуктивная, t £ 0,035 с | 24 110 220 | 0,6 0,16 0,08 |  | 0,2 |

Наименьший коммутируемый ток – 0,01А при напряжении 24В.

3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СХЕМЫ И КОНСТРУКЦИИ РЕЛЕ

Реле имеет полупроводниковые элементы для отсчета выдержки времени, выходное электромагнитное реле, являющееся исполнительным органом. Указанные элементы расположены в пластмассовом корпусе. На передней панели реле расположены регуляторы уставок (у реле РСВ15-3- регуляторы длительности импульса и паузы).

Реле РСВ15М, в отличие от реле РСВ15, изготавливается с применением микропроцессора, имеет широкий диапазон напряжения питания (кроме исполнения на 24В), универсальное питание: от цепи постоянного тока (допускается питание от двухполупериодного выпрямителя без дополнительных фильтров) или от сети переменного тока.

Принцип действия реле различных типов поясняется схемой включения и диаграммой работы, приведенными в таблице 1. В диаграммах работ заштрихованная часть А1/А2 соответствует периоду времени, в течение которого на зажимы А1 и А2 подано напряжение, закрашенная часть соответствует замкнутому состоянию, а не закрашенная - разомкнутому состоянию контактов. Выдержки времени на диаграмме обозначены буквой t, а для циклического реле времени: длительности импульса - t1, длительность паузы - t2.

Управление реле РСВ15-5 производится с помощью внешнего управляющего контакта КУ. Данное реле работает следующим образом. При замыкании внешнего управляющего контакта КУ и наличии напряжения питания на выводах А1 и А2 реле срабатывает без выдержки времени. После размыкания контакта КУ реле отключается с выдержкой времени. В случае отключения напряжения питания в период отсчета выдержки времени, реле отключается без выдержки (непосредственно после отключения напряжения).

Внешний вид реле, его габаритные и присоединительные размеры (75х45х110 мм) и способы крепления

Крепление реле может производится двумя способами:

- с помощью 2-х винтов М4, проходящих через отверстия с диаметром 4,2 мм или пазы с шириной 4,2 мм;

- с помощью специальной защелки на DIN-рейку 35 мм.

Подсоединение внешних проводников – переднее, под зажимы с помощью винтов.

При заказе необходимо указать: тип реле и климатическое исполнение, диапазон выдержек времени, род тока цепи управления и номинальное напряжение питания, способ крепления.

Пример заказа

- Реле РСВ15-2 климатического исполнения УХЛ4 с выдержкой времени 1-10 секунд на напряжение питания 220 В переменного тока с креплением с помощью винтов: РСВ15-2-УХЛ4, 1-10 с, 220В 50Гц, крепление винтом

- Реле РСВ15М-1 климатического исполнения УХЛ4 с выдержкой времени 1-10 сек на напряжение питания 110-220 В с креплением с помощью винтов: РСВ15М-1-УХЛ4, 1-10 с, 110-220В, крепление винтом