РЕЛЕ ВРЕМЕНИ СЕРИИ  РСВ16 И РСВ16М

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Реле предназначены для коммутации электрических цепей с определенными, предварительно установленными выдержками времени. Имеют дискретную (ступенчатую) регулировку выдержки времени.

Условия эксплуатации:

Реле изготавливается климатического исполнения УХЛ4  по ГОСТ 15150;

высота над уровнем моря не более 2000 м;

температура окружающего воздуха - от минус 40 до 55ºС;

относительная влажность окружающего воздуха - до 80% при температуре 25ºС;

вибрация мест крепления в диапазоне частот 10-100 Гц при ускорении 1 g (группа условий эксплуатации М7 по ГОСТ 17516.1).

Рабочее положение в пространстве - произвольное.

Реле соответствует требованиям ГОСТ 22557 и техническим условиям                       ТУ3425-014-00216823-94.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ приведены в таблице 1, а нагрузки, коммутируемые контактами, и коммутационная износостойкость - в таблице 2.

Таблица 1

| Параметр | Тип реле |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РСВ16-1 РСВ16М-1 | РСВ16-2 РСВ16М-2 | РСВ16-3 |  | РСВ16-4 РСВ16М-4 |  |
| Выполняемая функция | Однокомандное с выдержкой на включение после включения напряжения питания |  | Однокомандное с выдержкой на включение* | Счет импульсов | Однокомандное с выдержкой на отключение |  |
| Количество и вид контактов - с выдержкой времени - мгновенного действия | 1«З» + 1«Р»** - | 1«З» + 1«Р» 1«П» | 1«П» - | 1«П» - | 1«З» + 1«Р» - |  |
| Типоисполнения по номинальному напряжению питания, В | постоянного тока: 24; 110; 220 переменного тока 50 Гц: 110; 220; 230; 240 универсальные: 24 В; 110 - 220 *** |  |  |  |  |  |
| Диапазон выдержек времени: Диапазон считаемых импульсов | (0,1-99,9) с, мин, час; (1-999) с, мин - |  | (0,1-99,9) с (1-999) с - | - 1-999 | (0,1-99,9)с, мин,ч (1-999) с, мин - |  |
| Потребляемая мощность, не более, ВА | 5,5 |  |  |  |  |  |
| Схемы включения |  |  |  |  |  |  |
| Диаграмма работы |  |  |  |  |  |  |
| Заменяемые (функционально) типы реле времени*** | ВЛ-17; ВЛ-19; ВЛ-27М; ВЛ-29М; ВЛ-37М; ВЛ-47; ВЛ-48; ВЛ-66; ВЛ-68;ВЛ-69; ВЛ-76; ВЛ-87…ВЛ-92; РВ-01;РСВ-01-1; РСВ-01-4 | ВЛ-73 | ВЛ-59 |  |  | ВЛ-67 |
| * Реле счета импульсов РСВ16-3 может работать в качестве однокомандного реле времени с действием на включение при включении напряжения питания. Для этого необходимо замкнуть контакты 11 и 36. ** По специальному заказу производится поставка реле РСВ16-1 с 2«П» контактами с выдержкой времени. *** Реле РСВ16М имеют универсальное питание от цепи постоянного (выпрямленного) или переменного тока. **** Рассматриваются заявки по поставке реле времени взамен реле времени других типов, в том числе взамен импортных. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

| Категория применения, род тока | Характер нагрузки | Номинальное коммутируемое напряжение, В | Коммутируемый ток, А |  | Коммутационная износостойкость, млн. циклов ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вкл. | откл. |  |
| АС-11, переменный | Индуктивная, cоsjвкл ³ 0,7 cоsjоткл ³ 0,4 | 24 110 220 | 5 4 3 | 0,5 0,4 0,3 | 1,0 |
| ДС-11, постоянный | Индуктивная, t £ 0,035 с | 24 110 220 | 0,6 0,16 0,08 |  | 0,2 |

Наименьший коммутируемый ток – 0,01А при напряжении 24В.

3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ И РАБОТЫ РЕЛЕ

Радиоэлементы схемы и выходное электромагнитное реле расположены внутри пластмассового корпуса. На передней панели реле  РСВ16-1, РСВ16-2 и РСВ16-4  расположен регулятор уставок выдержки,  у реле РСВ16-3 - регулятор уставок  количества импульсов.

Реле РСВ16М, в отличие от реле РСВ16, изготавливается с применением микропроцессора и имеет универсальное питание: от цепи постоянного тока (допускается питание от двухполупериодного выпрямителя без дополнительных фильтров) или переменного тока.

Принимаются заявки на поставки реле РСВ16М с кварцевой стабилизацией выдержки времени. Отклонение выдержки времени таких реле от изменения температуры окружающей среды, напряжения питания, периода эксплуатации и от образца к образцу не превышает ± 0,1% для выдержек времени более 30 с и ± 30 мс для выдержек времени менее 30 с.

Принцип действия реле поясняется схемой включения и диаграммами, приведенными  в таблице 1.  На этих диаграммах заштрихованная часть А1/А2 соответствует периоду времени, в течение которого на зажимы А1 и А2 подано напряжение, закрашенная часть соответствует замкнутому, а не закрашенная   часть - разомкнутому состоянию контактов. Выдержка времени на диаграмме обозначена  буквой t.

Реле  РСВ16-3 производит отсчет количества импульсов (количества замыканий  внешнего контакта К2) при включенном напряжении питания. Контакт К2 должен обеспечить коммутацию постоянного тока значением 1,5 мА при напряжении 15В, время дребезга – менее 10мс и время установившегося замкнутого и разомкнутого состояния – более 30мс, максимальная частота счета –10  имп/сек. При использовании бесконтактного ключа частота счета должна быть не более 45 имп/сек при скважности 2 ± 0,2 и сопротивлении открытого ключа не более 200 Ом.

При достижении количества импульсов значения уставки  реле срабатывает  и переключает свои выходные контакты. Для  обеспечения функции счета импульсов при кратковременных перерывах напряжения питания предусмотрена возможность питания его схемы (кроме выходного реле) от резервного источника постоянного тока G (12В ± 10%). Возврат реле в исходное состояние осуществляется одним из следующих способов: кратковременным снятием напряжения питания; нажатием на кнопку «СБРОС» на лицевой панели; замыканием внешнего контакта К1.

Внешний вид реле, его габаритные и присоединительные размеры (75х45х100 мм) и способы крепления

Крепление реле может производится двумя способами:

- с помощью 2-х винтов М4, проходящих через отверстия с диаметром 4,2 мм или пазы с шириной 4,2 мм;

- с помощью специальной защелки на DIN-рейку 35 мм.

Подсоединение внешних проводников – переднее, под зажимы с помощью винтов.

При заказе необходимо указать: тип реле и климатическое исполнение; диапазон выдержек времени; род тока и номинальное напряжение питания; способ крепления.

Пример заказа:

  - Реле РСВ16-1 климатического исполнения УХЛ4 с выдержкой времени 0,1-99,9 с на напряжение питания 220 В переменного тока с креплением с помощью защелки: РСВ16-1-УХЛ4,  0,1-99,9 с, 220 В 50 Гц, крепление защелкой

  - Реле РСВ16М-1 климатического исполнения УХЛ4 с выдержкой времени 0,1-99,9 с на напряжение питания   110-220 В с креплением с помощью защелки: РСВ16М-1-УХЛ4,  0,1-99,9 с, 110-220 В 50 Гц, крепление защелкой