РЕЛЕ ВРЕМЕНИ СЕРИИ РСВ 17

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Реле времени РСВ17 предназначены для коммутации электрических цепей с определенными, предварительно установленными выдержками времени и применяются в системах автоматики как комплектующие изделия.

Условия эксплуатации:

Реле изготавливаются климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150;

высота над уровнем моря не более 2000 м;

температура окружающего воздуха от минус 40 до 55 оС;

относительная влажность окружающего воздуха - до 80% при температуре 25ºС;

вибрация мест крепления реле в диапазоне частот 10-100Гц при ускорении 1 g (группа условий эксплуатации М7 по ГОСТ 17516.1).

Рабочее положение в пространстве - произвольное.

Реле соответствуют требованиям ГОСТ 22557 и ТУ3425-063-00216823-98.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ приведены в таблице 1, а нагрузки, коммутируемые контактами - в таблице 2.

#### Таблица 1

| Параметр | # Тип реле |  |
| --- | --- | --- |
|  | РСВ17-3 | РСВ17-4 |
| Выполняемая функция | # Однокомандные с выдержкой времени на включение после включения напряжения питания |  |
| Количество и вид контактов: -с выдержкой времени -мгновенного действия | 1 «п» в каждой цепи - | 1 «п» в каждой цепи 1 «п» |
| Типоисполнения по номинальному напряжению питания, В | постоянного тока: 24; 110; 220 переменного тока 50 Гц: 110; 220; 230; 240 |  |
| Выдержки времени | 0,1-10 (с поддиапазонами 0,1-1 и 1-10) с, мин., час; 1-100 (с поддиапазонами 1-10 и 10-100) с, мин. |  |
| Время повторной готовности не более, с | 0,2 |  |
| Потребляемая мощность | реле постоянного тока, Вт: 10 реле переменного тока, ВА: 25 |  |
| Схема включения / диаграмма работы |  |  |
| Заменяемые (функционально) типы реле времени | ВЛ-56; ВЛ-82; ВЛ-100; ВЛ-101; ВС10-31…38; РВ-150; РСВ-01-3 2 реле РСВ-17-3 заменяют: ВС10-67; ВС10-62...68 | ВС-43-31... 35 |

### Таблица 2

| Наименьший коммутируемый ток – 0,01А при напряжении 24В. Характер Нагрузки | Номинальное коммутируемое напряжение, В | Коммутируемый ток, А |  | Коммутационная износостойкость, млн. циклов ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вкл. | откл. |  |
| Индуктивная cos j вкл ³ 0,7 cos j откл ³ 0,4 | ~24 ~110 ~220 | 5,0 4,0 3,0 | 0,5 0,4 0,3 | 1,0 |
| Индуктивная t £ 0,035 с | -24 -110 -220 | 0,6 0,15 0,08 |  | 0,2 |

Подсоединение внешних проводников – переднее под зажимы с помощью винтов.

Крепление реле с помощью двух винтов или с помощью защелки на DIN-рейку 35 мм.

При заказе необходимо указать: тип реле и климатическое исполнение, диапазон выдержек времени, род тока и номинальное напряжение питания, способ крепления.

Внешний вид реле, его габаритные

и присоединительные размеры

Пример заказа

Реле РСВ17-3 климатического исполнения УХЛ4 с выдержкой времени 0,1-10 с на напряжение питания 24 В постоянного тока с креплением с помощью винтов: РСВ17-3-УХЛ4,  0,1-10 с,  пост. 24 В,  крепление винтом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕЛ.: (8352) 39-00-22  .