РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РСВ19

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Реле времени РСВ19 предназначены для коммутации электрических цепей с определенными предварительно установленными выдержками времени в схемах автоматики и управления.

Условия эксплуатации:

Реле изготавливается климатического исполнения УХЛ3.1  по ГОСТ 15150;

высота над уровнем моря не более 2000 м;

температура окружающего воздуха - от минус 40 до 55ºС;

относительная влажность окружающего воздуха - до 98% при температуре 25ºС;

вибрация мест крепления в диапазоне частот 10-100 Гц при ускорении 1 g (группа условий эксплуатации М7 по ГОСТ 17516.1).

Реле соответствует требованиям ГОСТ 22557 и техническим условиям ТУ3425-080-00216823-2001.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЛЕ

приведены в таблице 1, а нагрузки, коммутируемые контактами, и коммутационная износостойкость - в таблице 2.

Таблица 1

| Параметр | Тип реле |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РСВ19-11 | РСВ19-12 | РСВ19-31 | РСВ19-32 | РСВ19-52 |  |
| Выполняемая функция | С выдержкой на включение после включения напряжения питания |  | С выдержкой на отключение после отключения напряжения управления при сохранении напряжения питания |  | Одна цепь - с выдержкой на включение при подаче, вторая - с выдержкой на отключение после снятия напряжения управления при сохранении питания |  |
| Количество и вид контактов: -с выдержкой | 1"з"+1"р" | 1"з"+1"р" | 1"з"+1"р" | 1"з"+1"р" | 1"з"+1"р" – 1-я цепь 1"з"+1"р" – 2-я цепь |  |
| -мгновенного действия | --- | 1"з"+1"р" | --- | 1"з"+1"р" | --- |  |
| Диапазон выдержки времени | (0,1-10; 1-100; 3-300) c; 1-100 мин |  |  |  |  |  |
| Типоисполнения по номинальному напряжению питания, В | постоянного тока: 12; 24; 110; 220 переменного тока 50 Гц: 24; 36; 40; 110; 127; 220 |  |  |  |  |  |
| Потребляемая мощность: - реле постоянного тока, Вт - реле переменного тока, ВА | 4 5 | 6,5 7 | 4 5 | 6,5 7 |  | 8 10 |
| Схема включения |  |  |  |  |  |  |
| Диаграмма работы |  |  |  |  |  |  |
| Функционально заменяют реле времени | РКВ11-33-11; РКВ11-43-11; РВП72-3121 | РКВ11-33-12; РКВ11-43-12; РВП72-3221 | РКВ11-33-21; РКВ11-43-21; РВП72-3122 | РКВ11-33-22; РКВ11-43-22; РВП72-3222 |  | РКВ11-33-33; РКВ11-43-33; РВП72-3323 |

Примечания:

1. Реле РСВ19-31,РСВ19-32,РСВ19-52 можно применять только в схемах с одним источником питания.

2. КУ – внешний контакт управления. При его замыкании подается напряжение управления и реле срабатывает, а после размыкания - напряжение управления отключается, и реле времени отключается с выдержкой времени.

Таблица 2

| Категория применения, род тока | Характер нагрузки | Номинальное коммутируемое напряжение, В | Коммутируемый ток, А |  | Коммутационная износостойкость, млн. циклов ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вкл. | откл. |  |
| АС-11 переменный | cos j вкл ³ 0,4 cos j откл ³ 0,4 | 110 220 380 | 6,0 4,0 2,5 | 0,6 0,4 0,25 | 1,6 |
| ДС-11 постоянный | t £ 0,01с | 24 110 220 | 0,8 0,25 0,18 |  |  |

Наименьший коммутируемый ток контактов, А: 0,05 при напряжении 6 В; 0,025 при напряжении 12 В; 0,01 при напряжении 24 В.

Внешний вид реле, его габаритные и присоединительные размеры и способы крепления

Реле крепятся с помощью двух           винтов М4.

РСВ19-11; РСВ19-31        РСВ19-12; РСВ19-32              РСВ19-52

Подсоединение внешних проводников – переднее либо заднее, под зажимы с помощью винтов.

При заказе необходимо указать: тип реле и климатическое исполнение, диапазон выдержек времени, род тока и номинальное напряжение питания, вид присоединения.

Пример заказа

Реле РСВ19-11 климатического исполнения УХЛ3.1 с выдержкой времени 0,1-10 с на напряжение питания 220 В переменного тока частоты 50 Гц, с передним подсоединением внешних проводников:

РСВ19-11-УХЛ3.1, 0,1-10 с, 220 В 50 Гц, переднее присоединение