РЕЛЕ ВРЕМЕНИ СЕРИИ РСВ21-1

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Реле предназначены для коммутации электрических цепей с предварительно установленными выдержками времени.

Многофункциональность, универсальность напряжения питания, а также широкий диапазон выдержек времени (от 0,1 с до 10 час) позволяют потребителям значительно сократить номенклатуру используемых реле.

Реле выполнены в модульном корпусе, предназначенном для крепления на DIN-рейки 35 мм.

Функционально и конструктивно могут  быть использованы для замены реле производства фирм Telemecanique, Lovato, Finder, Moeller, Siemens, Phoenix-Contact, Weidmuller и других.

Условия эксплуатации:

Реле изготавливается климатического исполнения УХЛ4  по ГОСТ 15150;

высота над уровнем моря не более 2000 м;

температура окружающего воздуха - от минус 40 до 55ºС;

относительная влажность окружающего воздуха - до 98% при температуре 25ºС;

вибрация мест крепления в диапазоне частот 10-100 Гц при ускорении 1 g (группа условий эксплуатации М7 по ГОСТ 17516.1).

Рабочее положение в пространстве - произвольное.

Реле по устойчивости к электромагнитным помехам соответствуют требованиям ГОСТ Р 51317.6.2-99.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Реле выпускаются в двух исполнения по номинальному напряжению питания:

- 110-220 В постоянного либо переменного тока;

- 24 В постоянного либо переменного тока.

Количество и вид контактов с выдержкой времени – 1 переключающий.

Потребляемая мощность – не более 2,6 Вт (ВА).

Выполняемая функция определяется установкой переключателей режима.

Таблица 1 – Установка выполняемой функции

| Параметр | Положение переключателей режима |
| --- | --- |
| Выполняемая функция | Однокомандное с выдержкой на включение после включения напряжения питания | Однокомандное с выдержкой на отключение после включения напряжения питания | Циклическое с одинаковыми длительностями импульса и паузы (начиная с паузы) | Циклическое с одинаковыми длительностями импульса и паузы (начиная с импульса) |
| Диаграмма работы |  |  |  |  |
| Заменяемые (функционально) типы реле | ВЛ-15; ВЛ-16; ВЛ-18; ВЛ-38; ВЛ-43; ВЛ-45; ВЛ-64; ВС-33-1; РСВ15-1; ВЛ-67; РСВ15-4 |

Выдержки времени определяются выбором диапазона и положением аналогового регулятора. Диапазон выдержек времени устанавливается положением переключателей множителя в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2 – Установка диапазона выдержек времени

| Диапазон выдержек времени, с | 0,1...0,5 | 0,2...1 | 1...5 | 2...10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Множитель | 0,1 сек | 0,2 сек | 1 сек | 2 сек |
| Положение переключателей |  |  |  |  |
| Диапазон выдержек времени, мин | 0,1...0,5 | 0,2...1 | 1...5 | 2...10 |
| Множитель | 0,1 мин | 0,2 мин | 1 мин | 2 мин |
| Положение переключателей |  |  |  |  |
| Диапазон выдержек времени, час | 0,1...0,5 | 0,2...1 | 1...5 | 2...10 |
| Множитель | 0,1 час | 0,2 час | 1 час | 2 час |
| Положение переключателей |  |  |  |  |

Таблица 3 - Нагрузки, коммутируемые контактами и коммутационная износостойкость

| Категория применения, род тока | Характер нагрузки | Номинальное коммутируемое напряжение, В | Коммутируемый ток, А | Коммутационная износостойкость, млн. циклов ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вкл. | откл. |  |
| АС-11, переменный | Индуктивная, cоs(вкл ( 0,7 cоs(откл ( 0,4 | 24 110 220 | 5 4 3 | 0,5 0,4 0,3 | 1,0 |
| ДС-11, постоянный | Индуктивная, ( ( 0,035 с | 24 110 220 | 0,6 0,16 0,08 | 0,2 |

Наименьший коммутируемый ток – 0,01А при напряжении 24В.

3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СХЕМЫ И КОНСТРУКЦИИ РЕЛЕ

Реле имеет полупроводниковые элементы для отсчета выдержки времени, выходное электромагнитное реле, являющееся исполнительным органом. Указанные элементы расположены в пластмассовом корпусе модульного типа для крепления на DIN-рейки. На передней панели реле расположены регуляторы уставок, переключатели функций и диапазонов выдержки времени, светодиодные индикаторы напряжения питания и состояния выходного реле.

Принцип действия реле поясняется схемами включения и диаграммами работы, приведенными в таблице 1. На диаграммах работ заштрихованная часть А1/А2 соответствует периоду времени, в течение которого на зажимы А1 и А2 подано напряжение, закрашенная часть соответствует замкнутому состоянию, а не закрашенная - разомкнутому состоянию контактов. Выдержки времени на диаграмме обозначены буквой t.

Габаритные и присоединительные размеры, схема включения

Крепление реле производится с помощью специальной защелки на DIN-рейку 35 мм.

Подсоединение внешних проводников – переднее, под зажимы с помощью винтов.

При заказе необходимо указать: тип реле и климатическое исполнение, номинальное напряжение питания.

Пример заказа

Реле РСВ21-1 (с выполнением функций без управляющего контакта) климатического исполнения УХЛ4, на напряжение питания 220 В переменного тока частоты 50 Гц: РСВ21-1-УХЛ4, 110-220В

# Text boxes

t

A1/A2 11/12 12/13

t

A1/A2 11/12 12/13

t

A1/A2 11/12 12/13

t

t

A1/A2 11/12 12/13

t

A1

A2

12

11

13