# РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ

серии РЭМ65

Реле электромагнитные постоянного тока типа РЭМ65 предназначены для коммутации цепей в схемах автоматического управления электроприводами постоянного тока напряжением до 320 В судового электрооборудования в качестве реле максимального тока.

Реле исполняются с самовозвратом с втягивающей катушкой на номинальные токи: 2,5; 5; 10; 15; 25; 50 и 100 А.

Реле имеют один переключающий контакт.

Номинальный ток контактов – 10 А.

Номинальное напряжение контактов - 110, 220 и 320 В постоянного тока.

Реле допускают регулировку тока срабатывания в пределах от 150% до 370% номинального тока катушки. Выпускаются отрегулированными на ток срабатывания, равный 250% номинального тока катушки.

Режим работы - прерывисто-продолжительный, повторно-кратковременный (ПВ=40%), кратковременный.

Допустимая частота включений в час – не более 30.

Механическая и коммутационная износостойкость - не менее 10 тыс. циклов ВО.

Присоединение проводников к контактам и катушкам – переднее.

НТД – ТУ16-647.030-85.

При заказе следует указать:

Тип реле.

Номинальный ток включающей катушки.

При заказе на экспорт необходимо добавить слово «Экспорт».

Номер технических условий.