РЕЛЕ  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ

СЕРИИ  РНЕ

Реле  предназначены  для  коммутации  электрических  цепей  постоянного

напряжения  до  320В  и  переменного  напряжения   до  418В  частотой  от  50

до  2400 Гц  и  могут  применяться  в  ответственной  аппаратуре  как  мобильных,  так  и  стационарных  объектов:  в  наземной  технике,  в  судостроении,  в  авиации  и  космической  аппаратуре,  на  АЭС  и  т. д.

Номинальное  напряжение  цепи

управления  постоянное				-	12, 24, 27, 110, 220В

Минимальный  коммутируемый  ток               -	0,001А  при  напряжении  не  менее  30В  для РНЕ66,

РНЕ44;

- 0,5А  при  напряжении

не  менее  20В;

- 	1А  при  напряжении

не  менее  6В.

Падение  напряжения  цепи  контактов

при  токах  от  0,5А  до  номинального		-	не  более  0,6В.

Режим  работы  -  продолжительный,  прерывисто-продолжительный,  повторно-кратковременный,  кратковременный.

Допустимая  частота  включений		-	до  1200  в  час.

Коммутационная  износостойкость

в  зависимости  от  режима  коммутации	-	до  100000  циклов.

Отключаемая  мощность:

от  96  до  1600 Вт  при  коммутации  постоянного  тока  в  зависимости  от  напряжения  и  типа;

от  660  до  12000 ВА  при  коммутации  переменного  тока  в зависимости  от  напряжения  и  типа.

Крепление  реле  производится  с  помощью  винтов,  укрепленных  в  панели  реле,  и  гаек.

Присоединение  внешних  проводников

к  выводам  реле  и  обмотке			-	заднее.

Способ  присоединения				-	пайка.

Климатическое  исполнение			-	В 2,1;  3.

Степень  защиты					-	IP00  для  выводов,

- IP40  для  реле.

НТД		-	ТУ16-523.583-80.

Исполнения  реле  приведены  в  таблицах  1  и  2.

Таблица  1

| Тип реле | Количество контактов |  | Номинальный ток контактов, А | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | замыкающих | размыкающих |  |  |
| РНЕ66 | 6 | 6 | 10 | 0,225 |
| РНЕ44 | 4 | 4 | 16 | 0,220 |
| РНЕ31 | 3 | 1 | 50 |  |
| РНЕ22 | 2 | 2 |  |  |

Таблица  2

| Номинальное напряжение цепи управления постоянное, В | Сопротивление обмоток, при 20 С, Ом |
| --- | --- |
| 12 | 21  2,1 |
| 24 | 83  8,3 |
| 27 | 108  10,8 |
| 110 | 1460  146 |
| 220 | 5600  560 |

При  заказе  следует  указывать:

Тип  реле.

Номинальное  напряжение  цепи  управления.

Номер  технических  условий.