РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТРЕХФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

СЕРИИ РСН25М, РСН26М, РСН27М

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Реле РСН25М и РСН26М предназначены для контроля допустимого уровня напряжения, обрыва и порядка чередования фаз;

реле РСН27М - для контроля допустимого уровня напряжения и обрыва фаз в системах трехфазного напряжения.

Условия эксплуатации:

Вид климатического исполнения УХЛ3.1 по ГОСТ 15150;

температура окружающего воздуха от минус 40  до + 55 (С;

высота над уровнем моря не более 2000 м;

относительная влажность воздуха до 98% при температуре 25(С.

вибрация мест крепления реле в диапазоне частот 10...100Гц при ускорении 1( (группа условий эксплуатации М7 по ГОСТ 17516.1).

Реле соответствуют требованиям ТУ3425-060-00216823-98.

Получено подтверждение возможности применения реле РСН27М в электрических схемах мостовых  и козловых кранов в качестве реле контроля трехфазного напряжения от головного предприятия РФ по подъемно-транспортным машинам ОАО НПО «ВНИИПТМАШ».

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ реле приведены в таблице 1, а нагрузки, коммутируемые контактами - в таблицах 2 и 3.

Таблица 1

| Параметр | Тип реле |
| --- | --- |
|  | РСН25М | РСН26М | РСН27М |
| Номинальное линейное напряжение частоты 50 Гц, В | 100; 220; 380; 400 | 100; 220; 380 |
| Максимальное допустимое входное напряжение от Iном. | 1,1 |
| Диапазон регулирования времени срабатывания, с - нерегулируемое: - регулируемое плавно в диапазоне уставок: | -- 0,15...10,0* | 0,15 -- |
| Напряжение срабатывания реле при: -однофазном снижении напряжения (при Uном в двух других фазах) | (0,6(0,05)Uфн | (0,73(0,08)Uфн | (0,75(0,05)Uфн |
| -симметричном снижении фазных напряжений | менее 0,7 Uфн | менее 0,5 Uфн |
| Реле срабатывает при: | с заданной уставкой по времени | не срабатывает |
| -обратном чередовании фаз |  |  |
| -обрыве одной фазы |  | с выдержкой времени |
| -обрыве двух или трех фаз | выдержка времени не нормируется |
| - симметричном снижении фазных напряжений |  |
| Количество и вид выходных контактов | 1 «з»+1 «р»** |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 6,5 | 6,0 |
| Масса, кг, не более | 0,2 |
| Область применения реле | источники и преобразователи электрической энергии | трехфазные асинхронные двигатели | трехфазные крановые асинхронные двигатели и реверсивные электроприводы |
| Заменяемые (функционально) типы реле | ЕЛ-10; ЕЛ-11 | ЕЛ-8; ЕЛ-12 | ЕЛ-13 |

* По заказу потребителей производится поставка реле с диапазоном регулирования времени срабатывания 0,1...1 с и 1,0…10 с.

** По заказу изготавливаются реле РСН25М с 2»з» контактами.

Выходные контакты реле обеспечивают коммутацию нагрузок с числом циклов коммутационной износостойкости и коммутационной способности, указанных в таблицах 2 и 3, и, в частности, обеспечивают коммутацию катушек пускателей на токи до 100А.

Таблица 2

| Род тока | Характер нагрузки | Категория применения по ГОСТ12434 | Режим нормальных коммутаций |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номинальное рабочее напряжение, В | Ток, А | Частота коммутации, 1/ч, не более | Коммутационная износостойкость, циклов ВО, не менее |
|  |  |  |  | включ. | отключ. |  |  |
| переменный | Индуктивная cos (вкл ( 0,7 cos (откл ( 0,4 | АС-11 | 24 110 220 380* | 5 4 3 1,5 | 0,5 0,4 0,3 0,15 | 500 | 1 000 000 |
| постоянный | Индуктивная τ ≤ 0,035с | DС-11 | 24 110 220 | 0,6 0,16 0,08 | 500 | 200 000 |

* Для режима коммутации цепей нагрузок с напряжением 380 В допускается использовать в реле только один замыкающий или только размыкающий контакты в отдельности.

Таблица 3

| Род тока | Характер нагрузки | Категория применения по ГОСТ12434 | Режим редких коммутаций |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Напряжение, В | Ток, А | Коммутационная износостойкость, циклов ВО, не менее |
|  |  |  |  | включ. | отключ. |  |
| пере-менный | Индуктивная cos (вкл ( 0,7 cos (откл ( 0,7 | АС-11 | 26,4 121 242 418 | 8,8 6,6 5,5 1,7 | 8,8 6,6 5,5 1,7 | 50 |
| постоянный | Индуктивная τ ≤ 0,035с | DС-11 | 26,4 121 242 | 2,0 0,4 0,2 | 20 |

Наименьший коммутируемый ток – 0,01А при напряжении 24В.

Внешний вид реле, его габаритные и присоединительные размеры

Крепление с помощью двух винтов М4, либо с помощью защелки на DIN-рейку 35 мм.

При заказе реле необходимо указать: тип реле, номинальное линейное напряжение, диапазон регулирования времени срабатывания, способ крепления (винтами или защелкой).

Пример заказа

Реле РСН25М с линейным напряжением 380 В переменного тока частоты 50 Гц с 1 замыкающим и 1 размыкающим контактами: РСН25М, 380В 50Гц 1-10с УХЛ 3.1, винт

# Text boxes

Схема подключения