РЕЛЕ ФОТОЭЛЕКТРОННОЕ СЕРИИ  РФС-11М

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Реле фотоэлектронное РФС-11 предназначено для автоматического включения и отключения осветительных и других установок в зависимости от уровня естественной освещенности

Условия эксплуатации:

Реле изготавливается климатического исполнения УХЛ3.1  по ГОСТ 15150;

высота над уровнем моря не более 2000 м;

температура окружающего воздуха - от минус 40 до 40ºС;

относительная влажность окружающего воздуха - до 98% при температуре 25ºС;

вибрация мест крепления в диапазоне частот 10-100 Гц при ускорении 1 g (группа М7 по ГОСТ 17516.1).

Рабочее положение в пространстве - произвольное.

Реле соответствуют требованиям ТУ3425-064-00216823-98.

2.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания переменного тока частоты 50 ГЦ, В	220

Освещенность срабатывания, лк				1,5...6

Освещенность возврата, лк					3...13

Количество и вид выходных контактов 			1 «П» либо 1 «З» + 1 «Р»

Потребляемая мощность, ВА, не более			10

Нагрузки, коммутируемые контактами, приведены в таблицах 1 и 2.

Имеется возможность регулировки освещенностей срабатывания и возврата. Регулировка производится с помощью отвертки через отверстие, расположенное на передней панели реле. Поворот по часовой стрелке увеличивает освещенность срабатывания. Указанная регулировка может быть необходима при эксплуатации реле при температурах, близких к крайним допустимым.

Реле поставляется в комплекте с фотодатчиком, подключаемым к его зажимам 11 и 12.

Реле РФС 11М заменяют реле ФР-2М ,ФР-75 и аналогичные фотоэлектрические реле.

Таблица 1       Коммутационная способность РФС 11М с 1 «з» и 1 «р» контактами

| Категория применения, род тока | Характер Нагрузки | Номинальное коммутируемое напряжение, В | Коммутируемый ток, А |  | Коммутационная износостойкость, циклов ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вкл. | откл. |  |
| АС-11, переменный | Индуктивная, Соs j вкл ³ 0,7 соs j откл ³ 0,4 | 24 110 220 | 5 4 3 | 0,5 0,4 0,3 | 1 000 000 |
| ДС-11, постоянный | Индуктивная, t £ 0,035 с | 24 110 220 | 0,6 0,16 0,08 |  | 200 000 |

### Таблица 2       Коммутационная способность РФС 11М с 1 «п» контактом

| Род тока | Характер нагрузки | Номинальное рабочее напряжение, В | Номинальный рабочий ток, А | Коммутационная износостойкость, циклов ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| переменный | Индуктивная соs j ³ 0,4 | 220 | 0,2 | 100 000 |
|  | Индуктивная соs j ³ 0,95 |  | 4 | 30 000 |

Внешний вид реле, его габаритные и присоединительные размеры

Наименьший коммутируемый ток – 0,01А при напряжении 24В.

Крепление с помощью двух винтов М4, либо на DIN-рейку Р2-1 по ОСТ16 0.684.423-82 с помощью защелки.

При заказе реле необходимо указать: тип реле, номинальное напряжение, количество и вид контактов, способ крепления.

Схемы

подключения

Пример заказа реле РФС11М на номинальное напряжение 220В, с 1 переключающим контактом, с креплением на DIN-рейку: реле РФС 11М, 220В 50 Гц, 1 «п» контакт, крепление защелкой