РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОСТОЯННОГО ТОКА РМПТ-01

- 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Реле РМПТ-01  предназначено для защиты различных  участков сети постоянного тока  от перегрузки и коротких замыканий (к.з.).

Реле РМПТ-01 используется  совместно со стандартным измерительным шунтом с номинальным напряжением 75 мВ в щитах ввода и распределения постоянного тока в комплекте с автоматическими выключателями  серии ВА04-36, ВА51-39, ВА51-41, ВА57-31, ВА57-35.

Номинальный первичный ток реле (базисный ток Iб) определяется  номинальным током шунта – Iн.р.

Реле соответствует требованиям ТУ3425-113-00216823-02.

Условия эксплуатации:

Реле предназначены для работы в условиях:

-        температура окружающего воздуха - от 1 °С до 45 °С;

-        относительная влажность воздуха - до 80% при температуре 40 °С и до 98% при температуре 35°С;

-        степень защиты реле по оболочке - IP40, по выводам – IP00;

-        климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Вибрационные нагрузки на частотах от 0,5 до 100Гц с ускорением 1g. Сейсмостойкость с ускорением на частотах от 0,5 до 15Гц с ускорением 3g.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение контролируемой сети постоянного тока: 		175 ÷ 280В

Уставка по базисному току, (Iб): 			0,64; 0,8; 1,0

Уставка по току срабатывания  в канале к.з. (Iу.д. ), Iб 	от 1 до 6, со ступенью дискретности 0,5

Уставка по времени  срабатывания  канала к.з. (t ср), с. 	0,1; 0,2; 0,3, 0,4.

Уставка по току срабатывания  канала отсечки (I отс.), Iб	12,0

Время срабатывания по каналу отсечки (t отс.) с: 		 не более 0,03

Предусмотрена возможность «ввода-вывода» канала отсечки в условиях эксплуатации.

Коэффициент возврата реле: не менее 			0,9

Количество выходных контактов: 			1 НО, 1 НЗ

Масса реле кг, не более				0,8

Коммутационная способность контактов, А:

| - в цепи постоянного тока 220В t=0,01с | 1,5 |
| --- | --- |
| - в цепи переменного тока 380В cosj=0,4 | 0,2 |