УСТРОЙСТВО БЛОКИРОВКИ ПРИ НЕИСПРАВНОСТЯХ ЦЕПЕЙ

НАПРЯЖЕНИЯ ТИПА КРБ 12

Общие сведения

Устройства блокировки при неисправностях цепей напряжения типов КРБ 12 предназначены для блокирова-ния  релейной  защиты при неисправностях (обрывах) во вторичных цепях напряжения переменного тока.

Условия эксплуатации:

Высота над уровнем моря не более 2000 m.

Климатическое исполнение УХЛ или  О, категория размещения «4» по ГОСТ 15150-69.

Диапазон рабочих температур, окружающего воздуха от минус 20 до плюс 40 ° С для исполнения УХЛ и  от минус 10 до плюс 45 ° С для исполнения О.

Относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25  С для исполнения УХЛ4 и до 98 % при температуре 35  С для исполнения О без конденсации влаги.

Рабочее  положение  устройства   в   пространстве вертикальное с допустимым отклонением до 5 в любую сторону.

Группа механического исполнения М39 по ГОСТ 17516.1-90,  при  этом    вибрационные  нагрузки  в  диапазоне частот  от  10  до  100  Нz  c максимальным ускорением до 0,5 g.

Степень защиты оболочки устройства IP40, зажимов устройства - IP00    по ГОСТ 14255-96.

Основные параметры:

Номинальное напряжение переменного тока, V                                                                       100

Номинальная частота, Hz                                                                                                          50, 60

Номинальное напряжение оперативного постоянного    тока, V                                      110 или 220

Технические параметры:

| Кратность напряжения на вторичной обмотке трансформа-тора устройства по отношению к напряжению срабатыва-ния при обрыве одной, двух или трех фаз "звезды" при предварительном подведении симметричного трехфазного напряжения 100/3 V и напряжения 100 V для сетей с за-земленной нейтралью или напряжения 100/3 V для сетей с изолированной нейтралью на зажимы компенсирующей обмотки фазы А, раз, не менее |  | 4 |
| --- | --- | --- |
| Время размыкания размыкающего контакта устройства при обрыве одной, двух или трех фаз "звезды", s, не более |  | 0,01 |
| Разрывная мощность контактов реле устройства в цепях постоянного тока с индуктивной нагрузкой, постоянная времени которой не превышает 0,005 s, при напряжении от 24 до 250 V или токе до 1 А, W Испытательное напряжение переменного тока частоты 50 Hz, выдерживаемое электрической изоляцией в течение 1 min без пробоя или перекрытия, приложенное между все-ми независимыми цепями, а также между ними и метал-лическими частями корпуса, V |  | 30 2000 |
| Потребляемая мощность цепей напряжения переменного тока при симметричном трехфазном номинальном напря-жении, V А/ фазу, не более: - для фаз В и С - для фазы А Потребляемая мощность цепей напряжения постоянного тока, W, не более: - в нормальном режиме - при срабатывании |  | 0,1 0,2 2,5 8 |
| Масса, kg, не более |  | 1 |

Конструкция

Все элементы, кроме резисторов балластных сопротивлений в цепи питания постоянного тока, смонтиро-ваны в общем корпусе, состоящем из основания (цоколя) и съемного прозрачного кожуха.

Резисторы балластных сопротивлений установлены на основании устройства с наружной стороны. На цоко-ле имеется металлическая скоба, к которой крепятся плата с элементами и лицевая плата. Устройство предназначе-но только для заднего присоединения внешних проводников.

Структура условного обозначения:

КРБ 12  Х  4

КРБ - комплект реле блокировки;

12 - порядковый номер разработки;

Х - климатическое   исполнение УХЛ или 0 по ГОСТ 15150-69;

4 -  категория  размещения  по ГОСТ 15150-69.

При заказе необходимо указать:

- наименование и тип блока;

- номинальное напряжение оперативного постоянного тока: 110 или 220 V;

- климатическое исполнение и категорию размещения: УХЛ4 или 04;

- вид присоединения внешних проводников:  заднее;

- номер технических условий.

Таблица типоисполнений

| Номинальное напряжение переменного тока,V | Номинальное напряжение постоянного тока, V | Номенклатурный номер |
| --- | --- | --- |
| 100 | 220 | 09 112 001  |
|  | 110 | 09 112 002  |

Вместо знака  указать:

3 - для заднего присоединения винтом.

Габаритные и установочные размеры приведены на рисунке 1.