# Блоки защиты цепей возбуждения генераторов типов

## БЭ1104, БЭ1105

### ТУ 16-88  ИГФP 656.1 31. 041 ТУ

Защита цепей возбуждения генераторов от замыкания на землю в одной точке состоит из двух блоков: контроля сопротивления изоляции типа БЭ1104 и частотного фильтра типа БЭ1105.

Защита предназначена для применения на синхронных генераторах и компенсаторах с любой системой возбуждения, имеющей контактные кольца и  позволяет своевременно выявить  уменьшение сопротивления изоляции цепей  возбуждения и произвести их профилактический ремонт, что сократит время простоев электрических машин.

Защита также содержит орган, реагирующий на нарушение контакта (отскок) релейной или статической щетки.

#### Условия эксплуатации

Высота над уровнем моря не более 2000 m

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха: от минус 10 до плюс 400С для исполнения УХЛ и от

минус 10 до плюс 450С для исполнения 0.

Группа механического исполнения – М39 по ГОСТ 17516-90, при этом вибрационные нагрузки в местах крепления блоков в диапазоне частот от 10 до 100Hz c максимальным ускорением 0,5 g (кроме прибора в блоке Д1370).

Степень защиты:

для блока БЭ1104: оболочки – IP30, выводов – IP00;

для блока БЭ1105: оболочки и выводов – IP00.

Климатическое исполнение: УХЛ, О по ГОСТ 15150-69.

Категория размещения: 4  по ГОСТ 15150-69.

#### Основные параметры

Номинальное  напряжение питания переменного тока,V                                                                                          220

Номинальная частота тока, Hz                                                                                                                                50 и 60

#### Технические данные

Допустимые пределы изменения напряжения питания, % от номинального                                                     80-110

Мощность, потребляемая от источника питания, при номинальном напряжении, VA, не более:

в нормальном режиме работы                                                                                                                                   40

в режиме срабатывания при коротком замыкании цепей возбуждения на землю (корпус)                               60

Защита имеет две ступени срабатывания по снижению сопротивления изоляции

с диапазоном регулирования уставок, к                                                                                                               0,5-15

Диапазон регулировки  времени срабатывания, s                                                                                                    1-10

Диапазон емкостей, при котором обеспечиваются уставки по сопротивлению срабатывания,  F                   0,2-5

Погрешность настроенной уставки  по сопротивлению срабатывания в диапазоне от 0,5 до 15к

при одновременном изменении емкости цепи возбуждения и компенсирующей емкости, встроенной

в блок БЭ1104, от 0,2 до 5 к,  %, не более                                                                                                                10

Возможность ручного периодического измерения сопротивления изоляции цепи возбуждения

с помощью встроенного прибора в диапазоне, к                                                                                                 0,5-80

Устройство блокировки реагирует на нарушение контакта щетка-вал при емкости внешней системы возбуждения относительно земли, F,  не менее                                                                                                         0,2

Количество контактов выходных реле, шт

первой ступени                                                                                                                                                           1

второй ступени                                                                                                                                                           2

устройство блокировки                                                                                                                                              1

Коммутационная способность контактов выходных реле в цепях  постоянно тока с 0,02 s

при напряжении 220 V, W, не более                                                                                                                               50

Масса, кq , не более

блока БЭ1104                                                                                                                                                            30

блока БЭ1105                                                                                                                                                            14

#### Конструкция

Блок БЭ1104 выполнен в виде втычных плоских и объемных блоков в конструктивах БУК-б, устанавливаемых в кассету. Блок имеет переднее или заднее присоединение.

Электрическая связь между блоками осуществляется с помощью разъемов. Межблочный электрический монтаж выполнен способом накрутки.

Блок БЭ1105 представляет собой металлическое основание, на котором установлены  дроссель, конденсатор и резистор. Остальные элементы  размещены на плате, установленной на дросселе. Все элементы закрываются металлическим кожухом. Блок имеет только переднее присоединение.

#### Структура условного  обозначения

БЭ 11ХХ (Х) Х4

БЭ - блок для энергетических объектов

11  - комплектное устройство защиты генераторов

ХХ - порядковый номер  разработки  (04 - блок контроля сопротивления, 05 - блок частотного фильтра)

(Х) - вид присоединения проводов ( только для БЭ1104)   А – переднее , Б – заднее.

Х4 - климатическое исполнение ( УХЛ, 0 ) и категория размещения (4) по ГОСТ15150-69.

При заказе необходимо указывать:

  наименование и тип каждого блока;

  род присоединения внешних проводников для блока БЭ1104;

  климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69, (УХЛ4 или 04).

Номенклатурный номер блоков 09 104 001 

Вместо знака  указать для БЭ1104:

1 - для переднего присоединения;

3 – для заднего присоединения.

Габаритные, установочные размеры приведены на рисунках 1, 2.