Комплектное устройство

- защиты  типа ЯРЭ 2201, ЯРЭЖ 2201, ЯРЭ 2202

### ТУ 16-729.240-81

##### Общие  сведения

Устройства          ЯРЭ 2201, ЯРЭЖ 2201, ЯРЭ 2202    предназначены   для   установки    в комплектные распределительные    устройства энергетических установок и тяговых подстанций электрифицированных железных дорог  напряжением 6-10; 27,5; 35 кV и выполняют  все    необходимые    функции   защиты  и  автоматики    одного      или      нескольких    присоединений.

Устройства      представляют    собой  набор  блоков, различное    сочетание   которых   позволяет    выполнить различные виды защит:    максимальную           токовую,    дифференциальную       токовую, токовую с зависимой от тока выдержкой времени,   защиту от замыкания  на  землю,    устройство      автоматического    включения  резервного  питания,    автоматического      повторного    включения  и т.д.

##### Условия  эксплуатации

Климатическое исполнение УХЛ,  или Т,   категория размещения «3.1»  по ГОСТ 15150-69.

Диапазон рабочих температур от минус 20 С  до плюс 45  С

Вибрационные нагрузки ( группа М7 по ГОСТ 17516.1-90):

- 3g в диапазоне от 5 до 15 Hz;

- 1g в диапазоне от 15 до 100 Hz.

Оболочка устройств обеспечивает степень защиты – 1Р40, в месте выхода жгута – 1 Р20, выходного разъема –     1Р 00 по ГОСТ 14255-69

#### Технические данные

Номинальное напряжение переменного тока – 100 V

Номинальный переменный ток –  5А

##### Номинальная частота – 50 Hz

Номинальное напряжение оперативного тока:

- постоянного и выпрямленного – 110 или 220 V (для ЯРЭ 2201 и ЯРЖЭ 2201);

- переменного– 220 V (для  ЯРЭ 2202).

Габаритные размеры, не более,   510х368х255mm

Масса, не более,  -30 kg

###### Конструкция

Блоки устройства размещены в кассете, выполненной в унифицированных конструктивах БУК-б и заключенной в металлическую оболочку (ящик), передняя и задняя стенки которого закрыты прозрачной крышкой для осмотра состояния сигнализации.  Электрическая связь между блоками осуществляется  с помощью разъемов, как в цепях напряжения, так и в цепях тока.  Межблочный электрический монтаж выполнен способом накрутки.  Питание устройств переменным током должно осуществляться  от внешних трансформаторов тока и трансформаторов напряжения. Цепи тока и напряжения переменного тока, а также цепи напряжения постоянного тока подключаются к соответствующим выводам штепсельного разъема, установленного на конце жгута, выведенного из устройства, длиной 1m (если иное не оговорено в заказе).

Структура условного обозначения типоисполнения устройства :

ЯРЭ 22 ХХ-ХХХХ ХХ 3.1.

ЯРЭЖ 22 ХХ-ХХХХ ХХ 3.1.

ЯРЭ -ящик полупроводниковых устройств для энергетических объектов;

ЯРЭЖ – ящик полупроводниковых устройств для тяговых подстанций электрифицированных железных дорог;

22 - комплектные устройства защиты элементов подстанций;

ХХ - порядковый номер разработки:

01 - для постоянного и выпрямленного оперативного тока;

02 - для переменного оперативного тока;

ХХХХ - типоисполнение по виду присоединения и по характеристикам ( см.т аблицы исполнений );

Х - количество рядов блоков: 1 или 2;

Х3.1-климатическое исполнение УХЛ или Т, категория размещения «3.1» по ГОСТ 15150-69.

При заказе необходимо указывать:

- типоисполнение  устройства в соответствии  с таблицами  исполнений;

- номинальное  напряжение оперативного тока:

постоянного и выпрямленного – 110 или 220 V  (для ЯРЭ 2201 и ЯРЖЭ 2201);

переменного– 220 V (для  ЯРЭ 2202).

- климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 (УХЛ 3.1 или Т3.1);

- длину соединительного жгута;

- обозначение технических условий.

Таблица исполнений  ЯРЭ 2201

| № п/п | Наименование вида присоединения | Обозначение типоисполне ния устройства ЯРЭ 2201 | Отличительная характеристика типоисполнения | Номенклатурный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Асинхронный электродвигатель | 42 012* | с I о, УРОВ, I пер | 00001 025 0 |
|  | мощностью до 5 МW | 42 022* | c I о, УРОВ; без I пер | 00001 026 0 |
|  |  | 42 032* | с I о, I пер; без УРОВ | 00001 027 0 |
|  |  | 42 042* | c I о; без УРОВ, I пер | 00001 028 0 |
|  |  | 42 052* | с I пер, УРОВ; без I о | 00001 029 0 |
|  |  | 42 062* | c УРОВ; без I о, I пер | 00001 030 0 |
|  |  | 42 072* | с I пер; без I о, УРОВ | 00001 031 0 |
|  |  | 42 082* | без I о, УРОВ, I пер | 00001 032 0 |
| 2 | Асинхронный электродвигатель мощностью 5 МW и выше | 43 012* | с Диф.з. с тормож., с I о; без защиты от двойных замыканий | 00001 033 0 |
|  |  | 43 022* | с Диф.з. с тормож.; без Iо, без защиты от двойных замыканий | 00001 034 0 |
|  |  | 43 032* | с Диф.з. без тормож., с I о, с защитой от двойных замыканий | 00001 035 0 |
|  |  | 43 042* | с Диф.з. без тормож.; без I о, без защиты от двойных замыканий | 00001 036 0 |
|  |  | 43 052* | с Диф.з. без тормож., с I о, без защиты от двойных замыканий | 00001 037 0 |
| 3 | Асинхронный электродвигатель | 44 012* | с I о | 00001 038 0 |
|  | шахтной мельницы | 44 022* | без I о | 00001 039 0 |
| 4 | Двухскоростной асинхронный | 45 012* | с I о, I пер | 00001 040 0 |
|  | электродвигатель | 45 022* | c I о; без I пер | 00001 041 0 |
|  |  | 45 032* | с I пер; без I о | 00001 042 0 |
|  |  | 45 042* | без I о, I пер | 00001 043 0 |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Асинхронный двигатель | 61 012 | реле отключения от защит | 00001 084 0 |
|  |  | 61 022 | без реле отключения от защит | 00001 085 0 |
| 6 | Асинхронный двигатель(схема № 1) | 72 012 | с I отнп, с защитой пускового реактора | 00001 124 0 |
|  |  | 72 022 | с I онтз, с защитой пускового реактора | 00001 125 0 |
|  |  | 72 032 | с I отнп, без защиты пускового реактора | 00001 126 0 |
|  |  | 72 042 | с I онтз, без защиты пускового реактора | 00001 127 0 |
| 7 | Асинхронный двигатель ( схема № 2 ) | 71 012 | с I отнп, с защитой пускового реактора | 00001 061 0 |
|  |  | 71 022 | с I онтз, с защитой пускового реактора | 00001 062 0 |
|  |  | 71 032 | с I отнп, без защиты пускового реактора | 00001 122 0 |
|  |  | 71 042 | с I онтз, без защиты пускового реактора | 00001 123 0 |
| 8 | Асинхронный двигатель(схема № 4) | 86 012 | с I отнп, с I пер | 00001 242 0 |
|  |  | 86 022 | с I онтз, с I пер | 00001 243 0 |
|  |  | 86 032 | с I отнп, без I пер | 00001 244 0 |
|  |  | 86 042 | с I онтз, без I пер | 00001 245 0 |
| 9 | АВР оргэнергогаз | 70 012 | - | 00001 121 0 |
| 10 | АЧР | 21 012* | - | 00001 008 0 |
| 11 | АЧР (полная) | 73 012 | с ЧАПВ-I, ЧАПВ-II | 00001 068 0 |
|  |  | 73 022 | без ЧАПВ-I, ЧАПВ-II | 00001 069 0 |
| 12 | АЧР (упрощенная) | 74 012 | без ЧАПВ-I, ЧАПВ-II | 00001 128 0 |
|  |  | 74 022 | с блокировкой ЧАПВ | 00001 129 0 |
|  |  | 74 032 | с ЧАПВ-I | 00001 130 0 |
|  |  | 74 042 | с ЧАПВ-I, II | 00001 131 0 |
| 13 | Ввод рабочего питания на секцию РУ собственных нужд 6 кV | 35 012* | - | 00001 014 0 |
| 14 | Ввод рабочего питания на секцию общестанционных нагрузок | 36 012* | - | 00001 015 0 |
| 15 | Ввод резервного питания на | 40 012* | с I о | 00001 021 0 |
|  | секцию общестанционных нагрузок | 40 022* | без I о | 00001 022 0 |
| 16 | Ввод резервного питания на | 37 012* | с МТЗ; I охл2 | 00001 016 0 |
|  | магистраль резервного питания | 37 022* | с МТЗ; без I охл2 | 00001 017 0 |
|  |  | 38 012* | с Дст.з.; I охл2 | 00001 018 0 |
|  |  | 38 022* | с Дст.з.; без I охл2 | 00001 019 0 |
| 17 | Ввод резервного питания на секцию РУ собственных нужд 6 кV | 39 012* | - | 00001 020 0 |
| 18 | Защита линий трансформатора | 15 112 | - | 00001 081 0 |
| 19 | Групповая защита от повышения напряжения | 79 012 | с АВ при восстановлении напряжения | 00001 070 0 |
|  |  | 79 022 | без АВ при восстановлении напряжения | 00001 071 0 |
|  |  | 79 032 | с АВ при восстановлении напряжения | 00001 137 0 |
|  |  | 79 042 | без АВ при восстановлении напряжения | 00001 138 0 |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Кремниевый выпрямитель | 15 012 | - | 00001 079 0 |
| 21 | Кабельная перемычка | 15 062 | - | 00001 080 0 |
| 22 | Линия 6-10 кV | 75 012 | без I о, без АПВ | 00001 063 0 |
|  |  | 75 022 | с I отнп, без АПВ | 00001 064 0 |
|  |  | 75 032 | с I онтз,без АПВ | 00001 065 0 |
|  |  | 75 042 | без I о, с АПВ | 00001 066 0 |
|  |  | 75 052 | с I отнп, с АПВ | 00001 067 0 |
|  |  | 75 062 | с I онтз, с АПВ | 00001 132 0 |
| 23 | Линия пускового реактора | 76 012 | с I отнп | 00001 133 0 |
|  |  | 76 022 | с I онтз | 00001 134 0 |
| 24 | Линия к ПСН ТКРМ фильтровые | 04 012 | с I отнп | 00001 077 0 |
|  |  | 04 022 | с I онтз | 00001 078 0 |
| 25 | Линия | 26 012* | - | 00001 009 0 |
| 26 | Линия питания секции | 46 012* | с I о | 00001 044 0 |
|  | общестанционных нагрузок | 46 022* | без I о | 00001 045 0 |
| 27 | Линия питания секции удаленных | 47 012* | с I о | 00001 046 0 |
|  | общестанционых нагрузок | 47 022* | без I о | 00001 047 0 |
| 28 | Линия к батарее статических конденсаторов или фильтру высших гармоник | 65 012 | с I пер, с I о , с Р п.н. | 00001 097 0 |
|  |  | 65 022 | без I о, с I пер, с Р п.н. | 00001 098 0 |
|  |  | 65 032 | без I пер, с I о , с Р п.н. | 00001 099 0 |
|  |  | 65 042 | без I пер, без I о , с Р п.н. | 00001 100 0 |
|  |  | 65 052 | без I пер, с I о , с Р п.н. | 00001 101 0 |
|  |  | 65 062 | без I пер, с I о , без Р п.н. | 00001 102 0 |
|  |  | 65 072 | без I пер, без I о, без Р п.н. | 00001 103 0 |
|  |  | 65 082 | с I пер, с I о , с Р п.н. | 00001 104 0 |
|  |  | 65 092 | с I о, с Р п.н. , с I пер | 00001 105 0 |
|  |  | 65 102 | с I пер, без I о , с Р п.н. | 00001 106 0 |
| .. |  | 65 112 | без I пер, без I о , с Р п.н. | 00001 107 0 |
|  |  | 65 122 | с I о, с I пер, без Р п.н. | 00001 108 0 |
|  |  | 65 132 | без I пер, без Р п.н. | 00001 109 0 |
|  |  | 65 142 | с I пер, без I о, без Р п.н. | 00001 110 0 |
|  |  | 65 152 | без I пер, без I о, без Р п.н. | 00001 111 0 |
|  |  | 65 162 | с I пер, без I о, без Р п.н. | 00001 112 0 |
| 29 | Линия к фильтру высших гармоник для фильтровых подстанций | 65 172 | с I о, с I пер, с Р п.н. | 00001 113 0 |
|  |  | 65 182 | без I о, с I пер, с Р п.н. | 00001 114 0 |
| 30 | Линия к батарее статических конденсаторов | 77 012 | - | 00001 135 0 |
| 31 | Линия к трансформатору преобразова- | 84 012 | без I о, без АЧР | 00001 202 0 |
|  | тельных агрегатов (схема № 1) | 84 022 | с I отнп, без АЧР | 00001 203 0 |
|  |  | 84 032 | с I онтз, без АЧР | 00001 204 0 |
|  |  | 84 042 | без I о, с АЧР | 00001 205 0 |
|  |  | 84 052 | с I отнп, с АЧР | 00001 206 0 |
|  |  | 84 062 | с I онтз, с АЧР | 00001 207 0 |
|  |  | 84 072 | без АЧР | 00001 208 0 |
|  |  | 84 082 | с I отнп, без АЧР | 00001 209 0 |
|  |  | 84 092 | с I онтз, без АЧР | 00001 210 0 |
|  |  | 84 102 | с АЧР | 00001 211 0 |
|  |  | 84 112 | с I онтз, с АЧР | 00001 212 0 |
|  |  | 84 122 | с I отнп, с АЧР | 00001 213 0 |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Линия к трансформатору преобразова- | 82 012 | с I изм, с МТЗ, с АЧР | 00001 172 0 |
|  | тельных агрегатов (схема № 2) | 82 022 | с I изм, с МТЗ, с I онтз, с АЧР | 00001 173 0 |
|  |  | 82 032 | с I изм, с МТЗ, , с I отнп, без Г.З | 00001 174 0 |
|  |  | 82 042 | с I изм, с МТЗ,с Г.З, без I о | 00001 175 0 |
|  |  | 82 052 | с I изм, с МТЗ, с I онтз, с АЧР, с Г.З | 00001 176 0 |
|  |  | 82 062 | с I изм, с МТЗ, , с I отнп, с Г.З | 00001 177 0 |
|  |  | 82 072 | без I изм, с МТЗ, с Г.З | 00001 178 0 |
|  |  | 82 082 | с I онтз, с АЧР, без I изм, с МТЗ, с Г.З | 00001 179 0 |
|  |  | 82 092 | с I отнп, с АЧР, без I изм, с МТЗ, с Г.З | 00001 180 0 |
|  |  | 82 102 | без I о, с АЧР, с Г.З, без I изм, без МТЗ, | 00001 181 0 |
|  |  | 82 112 | с I онтз, с Г.З, с АЧР, без I изм, без МТЗ, | 00001 182 0 |
|  |  | 82 122 | без I изм, без МТЗ, с Г.З, с АЧР | 00001 183 0 |
|  |  | 82 132 | с I изм, с МТЗ, без I о, без Г.З, без АЧР | 00001 184 0 |
|  |  | 82 142 | с I изм, с МТЗ, с I онтз, с Г.З, с АЧР | 00001 185 0 |
|  |  | 82 152 | с I отнп, с I изм, с МТЗII ст, с I о, с Г.З, с АЧР | 00001 186 0 |
|  |  | 82 162 | без Iо, I изм, без АЧР, с Г.З. | 00001 187 0 |
|  |  | 82 172 | с I изм, с МТЗ, с I онтз, с Г.З, с АЧР, с I о | 00001 188 0 |
|  |  | 82 182 | с I изм, с МТЗ, с I отнп, с Г.З, с АЧР, с I о | 00001 189 0 |
|  |  | 82 192 | с АЧР | 00001 190 0 |
|  |  | 82 202 | с I онтз, с АЧР, с I о | 00001 191 0 |
|  |  | 82 212 | с I отнп, с АЧР, с I о | 00001 192 0 |
|  |  | 82 222 | с Г.З, с АЧР | 00001 193 0 |
|  |  | 82 232 | I онтз, с Г.З, с АЧР, с I о | 00001 194 0 |
|  |  | 82 242 | с I отнп, с АЧР, с I о | 00001 195 0 |
|  |  | 82 252 | с I изм, с МТЗ, без Г.З, без I о, без АЧР | 00001 196 0 |
|  |  | 82 262 | с I изм, с МТЗ, с Г.З, без I о, без АЧР | 00001 197 0 |
|  |  | 82 272 | без I изм, МТЗ, Г.З., I о | 00001 198 0 |
|  |  | 82 282 | без I изм, МТЗ, с Г.З | 00001 199 0 |
| 33 | Линия к трансформатору преобразовательных агрегатов (схема № 3) | 66 012 | с I отнп | 00001 115 0 |
|  |  | 66 022 | с I онтз | 00001 116 0 |
|  |  | 66 032 | без I о | 00001 117 0 |
| 34 | Линия к трансформатору преобразовательных агрегатов (схема.№ 4) | 67 012 | с I отнп | 00001 118 0 |
|  |  | 67 022 | с I онтз | 00001 119 0 |
|  |  | 67 032 | без I о | 00001 120 0 |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Линия к трансформатору электропечи | 85 012 | с I отнп, с АЧР, Диф.з, I отс | 00001 214 0 |
|  |  | 85 022 | с I онтз, с АЧР, Диф.з | 00001 215 0 |
|  |  | 85 032 | без I о, с АЧР, Диф.з | 00001 216 0 |
|  |  | 85 042 | с I отнп, Диф.з | 00001 217 0 |
|  |  | 85 052 | с I онтз, Диф.з | 00001 218 0 |
|  |  | 85 062 | без I о, Диф.з | 00001 219 0 |
|  |  | 85 072 | с I отнп, с АЧР, без Диф.з, | 00001 220 0 |
|  |  | 85 082 | с I онтз, с АЧР | 00001 221 0 |
|  |  | 85 092 | Диф.з | 00001 222 0 |
|  |  | 85 102 | с I отнп, Диф.з | 00001 223 0 |
|  |  | 85 112 | с I онтз, Диф.з | 00001 224 0 |
|  |  | 85 122 | с Диф.з, без I о | 00001 225 0 |
|  |  | 85 132 | с I отнп, Диф.з | 00001 226 0 |
|  |  | 85 142 | с I онтз, Диф.з | 00001 227 0 |
|  |  | 85 152 | без I о, Диф.з | 00001 228 0 |
|  |  | 85 162 | без I о, Диф.з | 00001 229 0 |
|  |  | 85 172 | с I отнп, I изм | 00001 230 0 |
|  |  | 85 182 | с I онтз, I изм | 00001 231 0 |
|  |  | 85 192 | без I о, I изм, П.Т. | 00001 232 0 |
|  |  | 85 202 | без I о, I изм, П.Т. | 00001 233 0 |
|  |  | 85 212 | с I отнп, П.Т. | 00001 234 0 |
|  |  | 85 222 | с I онтз, П.Т. | 00001 235 0 |
|  |  | 85 232 | без I о, П.Т. | 00001 236 0 |
|  |  | 85 242 | без I о, без Диф.з. | 00001 237 0 |
|  |  | 85 252 | с I отнп, П.Т. | 00001 238 0 |
|  |  | 85 262 | с I онтз, П.Т. | 00001 239 0 |
|  |  | 85 272 | без I о, с П.Т. | 00001 240 0 |
|  |  | 85 282 | без I о, с Диф.з. | 00001 241 0 |
| 36 | Линия к дугогасящему реактору 6/10 кV | 83 012 | с I онтз, с МТЗ, с Диф.з. | 00001 200 0 |
|  |  | 83 022 | без I онтз, без МТЗ, с Диф.з. | 00001 201 0 |
| 37 | Линия к дугогасящему реактору | 87 012 | с I отнп | 00001 246 0 |
|  | (схема №2) | 87 022 | без I отнп | 00001 247 0 |
| 38 | Линия динамического торможения | 88 012 | - | 00001 248 0 |
| 39 | Линия к фильтру высших гармоник | 96 012 | - | 00001 073 0 |
| 40 | Линия к КТП | 97 012 | - | 00001 074 0 |
| 41 | Тяговая линия | 78 012 | - | 00001 136 0 |
| 42 | Рабочий ввод | 02 012* | - | 00001 005 0 |
|  |  | 62 012 | без цепей АВР | 00001 086 0 |
|  |  | 62 062 | с цепями АВР | 00001 087 0 |
|  |  | 62 202 | - | 00001 092 0 |
|  |  | 99 012 | - | 00001 076 0 |
| 43 | Рабочий ввод для фильтровых подстанций | 62 112 | без АВР, без I о, без блокировки АВР | 00001 088 0 |
|  |  | 62 122 | без АВР, с I о, без блокировки АВР | 00001 089 0 |
|  |  | 62 132 | с АВР, без I о, с блокировкой АВР | 00001 090 0 |
|  |  | 62 142 | с АВР, с I о, с блокировкой АВР | 00001 091 0 |
| 44 | Рабочий ввод (шкаф разъединителя) | 90 012 | без I о | 00001 251 0 |
|  |  | 90 022 | с I о | 00001 252 0 |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Резервный ввод | 60 012 | с АВР, с П.Н. |  | 00001 082 0 |
|  |  | 60 022 | без АВР, без П.Н. |  | 00001 083 0 |
| 46 | Резервный ввод (шкаф разъединителя) | 91 012 | - |  | 00001 253 0 |
| 47 | Секционный выключатель | 11 012* | - |  | 00001 006 0 |
|  |  | 80 012 | с I о, с АПВ, U изм |  | 00001 139 0 |
|  |  | 80 022 | с I о, с АПВ, без U изм |  | 00001 140 0 |
|  |  | 80 032 | с I о, без АПВ, безU изм |  | 00001 141 0 |
|  |  | 80 042 | без I о, без АПВ, без Uизм |  | 00001 142 0 |
|  |  | 80 162 | - |  | 00001 147 0 |
|  |  | 98 012 | - |  | 00001 075 0 |
| 48 | Секционный выключатель | 41 012* | с I о |  | 00001 023 0 |
|  | блочной секции на секцию надежного питания | 41 022* | без I о |  | 00001 024 0 |
| 49 | Секционный выключатель для фильтровых подстанций | 80 052 | с АПВ, с Д.З. |  | 00001 143 0 |
|  |  | 80 062 | с АПВ, с U изм |  | 00001 144 0 |
|  |  | 80 072 | без АПВ, без U изм |  | 00001 145 0 |
|  |  | 80 082 | без АПВ, с U изм |  | 00001 146 0 |
| 50 | Синхронный двигатель(схема № 2) | 89 012 | с АЧР, с защ. Umin |  | 00001 249 0 |
|  |  | 89 022 | с АЧР, без защ. Umin |  | 00001 250 0 |
| 51 | Синхронный двигатель(схема№ 3) | 63 012 | без повторителя реле команды «включить» |  | 00001 093 0 |
|  |  | 63 022 | с повторителем реле команды «включить» |  | 00001 094 0 |
| 52 | Синхронный двигатель (схема № 4) | 64 012 | с I о, без повторителя реле команды «включить» |  | 00001 095 0 |
|  |  | 64 042 | с I о, с повторителем реле команды «включить» |  | 00001 096 0 |
| 53 | Трансформатор собственных нужд 6-10/0,4 кV | 30 012* | - |  | 00001 012 0 |
| 54 | Трансформатор с дугогасящей катушкой | 31 012* | - |  | 00001 010 0 |
| 55 | Трансформатор собственных нужд | 48 012* | Рабочий трансфор- | без Г.з., Iо контроля U | 00001 048 0 |
|  |  | 48 022* | матор | с Г.з.;без Iо , контроля U | 00001 049 0 |
|  |  | 48 032* |  | с I о; без Г.з., конт-роля U | 00001 050 0 |
|  |  | 48 042* |  | с Г.з, I о; без конт-роля U | 00001 051 0 |
|  |  | 48 052* | Резервный трансфор- матор | с конт-ролем U; без Г.з., Io | 00001 052 0 |
|  |  | 48 062* |  | c Г.з, конт-ролем U; без Io | 00001 053 0 |
|  |  | 48 072* |  | c Io, конт-ролем U; без Г.з. | 00001 054 0 |
|  |  | 48 082* |  | с Г.з., Io, контрoлем.U | 00001 055 0 |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | Трансформатор 10/6 кV , линия к трансформатору10/6 кV и линия к КТП или ТСН | 81 012 | без АПВ, без Io | 00001 148 0 |
|  |  | 81 022 | с I отнп | 00001 149 0 |
|  |  | 81 032 | с I онтз | 00001 150 0 |
|  |  | 81 042 | с АПВ, без Io | 00001 151 0 |
|  |  | 81 052 | с I отнп , с АПВ | 00001 152 0 |
|  |  | 81 062 | с I онтз, с АПВ | 00001 153 0 |
|  |  | 81 072 | без I о, без АПВ, с I пер | 00001 154 0 |
|  |  | 81 082 | с I отнп , без АПВ | 00001 155 0 |
|  |  | 81 092 | с I онтз, без АПВ | 00001 156 0 |
|  |  | 81 102 | без I о, с АПВ, с I пер | 00001 157 0 |
|  |  | 81 112 | с I отнп , с АПВ | 00001 158 0 |
|  |  | 81 122 | с I онтз, с АПВ | 00001 159 0 |
|  |  | 81 132 | без I о, без АПВ, с I изм | 00001 160 0 |
|  |  | 81 142 | с I отнп, с I изм | 00001 161 0 |
|  |  | 81 152 | с I онтз, с I изм | 00001 162 0 |
|  |  | 81 162 | с АПВ, с I изм | 00001 163 0 |
|  |  | 81 172 | с I отнп , с АПВ, с I изм | 00001 164 0 |
|  |  | 81 182 | с I онтз, с АПВ, с I изм | 00001 165 0 |
|  |  | 81 192 | без I о, без АПВ, с I изм | 00001 166 0 |
|  |  | 81 202 | с I отнп, без АПВ, с I изм | 00001 167 0 |
|  |  | 81 212 | с I онтз, с I изм | 00001 168 0 |
|  |  | 81 222 | с АПВ, с I изм | 00001 169 0 |
|  |  | 81 232 | с I отнп , с АПВ, с I изм | 00001 170 0 |
|  |  | 81 242 | с I онтз, с АПВ, с I изм | 00001 171 0 |
| 57 | Трансформатор 10/6 кV | 92 012 | без I о, с Г.З I ст | 00001 254 0 |
|  |  | 92 022 | с I онтз, с Г.З I ст | 00001 255 0 |
|  |  | 92 032 | с I отнп, с Г.З I ст | 00001 256 0 |
|  |  | 92 042 | без I о, с Г.З II ст | 00001 257 0 |
|  |  | 92 052 | с I онтз, с Г.З II ст | 00001 258 0 |
|  |  | 92 062 | с I отнп, с Г.З II ст | 00001 259 0 |
| 58 | Трансформатор напряжения | 17 012* | - | 00001 007 0 |
|  |  | 95 012 | - | 00001 072 0 |
| 59 | ТН для ТЭС и АЭС | 49 012* | - | 00001 056 0 |
| 60 | ТН секции надежного | 50 012* | Основной комплект | 00001 057 0 |
|  | питания | 50 022* | Дублирующий комплект | 00001 058 0 |
| 61 | ТН главного циркуляционного насоса | 51 011* | - | 00001 059 0 |
| 62 | ТН на постоянном оперативном токе | 93 012 | U изм I, II ст, I о II ст | 00001 260 0 |
|  |  | 93 022 | U изм I, II ст, без I о II ст | 00001 261 0 |
|  |  | 93 032 | U изм I ст, I о II ст | 00001 262 0 |
|  |  | 93 042 | U изм I ст, U Тср | 00001 263 0 |
|  |  | 93 052 | U изм I ст, I о II ст | 00001 264 0 |
|  |  | 93 062 | U изм I ст | 00001 265 0 |
|  |  | 93 072 | U изм II ст, I о II ст | 00001 266 0 |
|  |  | 93 082 | Umin I ст, Тср | 00001 267 0 |
|  |  | 93 092 | Umin I, II ст, Тср | 00001 268 0 |
|  |  | 93 102 | Umin I, II ст, без I о | 00001 269 0 |
|  |  | 93 112 | Umin I ст, I о II ст | 00001 270 0 |
|  |  | 93 122 | Umin I ст, без I о II ст | 00001 271 0 |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | ТН на постоянном оперативном токе | 93 192 | Umin I, II ст, I о, Рп.н. | 00001 276 0 |
|  | для фильтровых подстанций | 93 202 | Umin I ст, I о, Рп.н. | 00001 277 0 |
|  |  | 93 212 | Umin II ст, I о, Рп.н. | 00001 278 0 |
|  |  | 93 222 | Umin I ст, без I о, Рп.н. | 00001 279 0 |
|  |  | 93 232 | Umin I, II ст, без Рп.н. | 00001 280 0 |
|  |  | 93 242 | Umin I ст | 00001 281 0 |
|  |  | 93 252 | Umin I, II ст | 00001 282 0 |
|  |  | 93 262 | Umin I ст | 00001 283 0 |
| 64 | ТН на выпрямленном токе | 93 152 | I о IIст, Umin | 00001 272 0 |
|  |  | 93 162 | без I о IIст, Umin | 00001 273 0 |
|  |  | 93 172 | I о IIст, без Umin | 00001 274 0 |
|  |  | 93 182 | без I о IIст, без Umin | 00001 275 0 |

Таблица исполнений ЯРЭЖ 2201

| № п/п | Наименование вида присоединения | Обозначение типоисполнения устройства ЯРЭЖ 2201 | Отличительная характеристика типоисполнения | Номенклатурный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Защита вводов 27,5кV | 62 302 | с МТЗ | 00001 284 0 |
|  |  | 62 312 | Без МТЗ | 00001 285 0 |
| 2 | АВР ТСН | 70 312 | - | 00001 286 0 |
| 3 | Фидер контактной сети | 78 312 | - | 00001 287 0 |
| 4 | Трансформатор напряжения 27,5 кV | 93 512 | - | 00001 288 0 |
| 5 | Общая подстанционная сигнализация | 59 012 | - | 00001 293 0 |
| 6 | АВР трансформаторов №1 и №2 | 70 412 | - | 00001 290 0 |
| 7 | Высоковольтный ввод трансформатора 110 кV | 92 112 | - | 00001 289 0 |
| 8 | Защита подпитки | 93 612 | - | 00001 292 0 |
| 9 | Секция масляного выключателя | 98 032 | - | 00001 291 0 |

Таблица исполнений ЯРЭ 2202

| № п/п | Наименование вида присоединения | Обозначе- ние типоис-полнения устройства ЯРЭ 2202 | Отличительная характеристика типоисполнения | Номенклатур- ный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Секционный выключатель или резервный ввод | 60 012 | - | 00002 001 0 |
| 2 | Рабочий ввод | 62 012 | с МТЗ | 00002 002 0 |
|  |  | 62 022 | без МТЗ | 00002 003 0 |
| 3 | Защита от замыканий на землю | 68 012 | Io не напр. - 2 компл. | 00002 004 0 |
|  |  | 68 022 | без Iо | 00002 005 0 |
| 4 | АВР | 70 012 | - | 00002 006 0 |
| 5 | АЧР | 74 012 | - | 00002 007 0 |
| 6 | Линия 6-10 кV | 75 012 | Iо напр., АПВ | 00002 008 0 |
|  |  | 75 022 | Iо не напр., АПВ | 00002 009 0 |
|  |  | 75 032 | Iо напр. | 00002 010 0 |
|  |  | 75 042 | Iо не напр. | 00002 011 0 |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Линия к батарее статических конденсаторов | 77 012 | Iо напр. , I пер. | 00002 012 0 |
|  |  | 77 022 | Iо не напр. , I пер. | 00002 013 0 |
|  |  | 77 032 | Iо напр. | 00002 014 0 |
|  |  | 77 042 | Iо не напр. | 00002 015 0 |
| 8 | Групповая защита от повышения напряжения | 79 012 | с цеп. самовоз. при вост. U | 00002 016 0 |
|  |  | 79 022 | без цеп. самовоз. при вост. U | 00002 017 0 |
| 9 | Линия к трансформатору 10/6кV | 81 012 | Iо не напр. | 00002 018 0 |
|  |  | 81 022 | Iо не напр. , I пер. | 00002 019 0 |
|  |  | 81 032 | Iо напр. | 00002 020 0 |
|  |  | 81 042 | Iо напр. , I пер. | 00002 021 0 |
| 10 | Линия к КТП и ТСН | 81 052 | Iо не напр. , АПВ | 00002 022 0 |
|  |  | 81 062 | Iо не напр. , I пер. АПВ | 00002 023 0 |
|  |  | 81 072 | Iо напр. , АПВ | 00002 024 0 |
|  |  | 81 082 | Iо напр. , I пер. АПВ | 00002 025 0 |
|  |  | 81 092 | Iо не напр. | 00002 026 0 |
|  |  | 81 102 | Iо не напр. , I пер. | 00002 027 0 |
|  |  | 81 112 | Iо не напр. | 00002 028 0 |
|  |  | 81 122 | Iо напр. , I пер. | 00002 029 0 |
| 11 | Асинхронный двигатель | 86 012 | - | 00002 030 0 |
| 12 | Синхронный двигатель | 89 012 | - | 00002 031 0 |
| 13 | Резервный ввод | 91 012 | - | 00002 032 0 |
| 14 | Трансформатор напряжения | 93 012 | - | 00002 033 0 |

Примечания:

1. Количество комплектов запасных частей, поставляемых с устройством, определяется из расчета: 1 комплект на 5 устройств независимо от  типоисполнения, но не менее 1 комплекта на заказ.

2*. Типоисполнения    ЯРЭ 2201    изготавливаются без блока управления, остальные - изготавливаются с блоком управления.

| Принятые сокращения: |  |
| --- | --- |
| МТЗ - максимальная токовая защита; |  |
| Дст.з. - дистанционная защита; Диф.з. - дифференциальная защита; |  |
| I о - защита от замыканий на землю; |  |
| I пер - защита от перегрузки; I отс – токовая отсечка |  |
| I охл2 - дополнительное реле охлаждения; |  |
| Г.з. - реле отключения от газовой защиты; Д.з – реле отключения от дуговой защиты; Р п.н. – реле защиты от повышения напряжения; I онтз – орган направленной токовой защиты при замыкании на землю; I отнп – орган тока нулевой последовательности; I изм. – измерительный орган тока ; U изм. – измерительный орган напряжения; Тср – орган выдержки времени; П Н – преобразователь напряжения; П Т – преобразователь тока; |  |
| РУ - распределительное устройство; АПВ (ЧАПВ) - автоматическое повторное включение (частотное); АЧР - автоматическая частотная разгрузка; КТП - комплектная трансформаторная подстанция; АВ - автоматическое включение; ТН - трансформатор напряжения; |  |

АВР – автоматический ввод резерва;

ТСН – трансформатор собственных нужд.

Габаритные и установочные размеры устройств приведены на рисунке 1.