## Панель защиты типа ЭПЗ 1637-91

## ТУ16-536.024-75, ТУ 3433-025-00213703-97

### Общие сведения

Панель типа ЭПЗ 1637-91 предназначена для выполнения поперечной дифференциальной токовой направленной защиты параллельных линий напряжением 110-220 кV при замыканиях между фазами и на землю.

Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха: от минус 5С до плюс 40С.

Группа механического исполнения М39 по ГОСТ 17516.1-90 в диапазоне частот от 10 до 100 Гц с ускорением не более 0,5 g.

Степень защиты панели IР0О, оболочек аппаратов - IP40 по ГОСТ 14254-96.

Климатическое исполнение: УХЛ, 0

Категория размещения: 4. 2.

##### Технические данные

Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, V                                                      220

Номинальный переменный ток частоты 50 Hz, А                                                                            1 или 5

#### Номинальное напряжение переменного тока, V                                                                               100

Максимальные уставки на ток срабатывания токовых реле, А                 0,2; 0,6; 2; 6;10; 20; 50; 100 или 200

Потребляемая мощность при номинальных значениях напряжения и тока, не более:

- цепей переменного тока (без учета потребления реле тока), VА/фазу, не более                         4

- цепей напряжения переменного тока, VА/фазу, не более                                                                6

- цепей оперативного постоянного тока при срабатывании, W, не более                                        90

- цепей напряжения переменного тока 3Uо, VА,                                                                                  36

#### Масса панели, kg, не более 100

Габаритные размеры не более 800х750х2400 мм.

Конструкция

Панель представляет собой стальной сварной каркас, на лицевой стороне которого на угольниках и плитах монтируется основная аппаратура. Ко всем элементам панели имеется свободный доступ.

Аппаратура, установленная на фасадной стороне панели, имеет кожухи для защиты персонала от случайного соприкосновения с внутренними токоведущими частями.

На металлоконструкции панели имеется два заземляющих болта.

#### Общий вид, габаритные и установочные размеры панели приведены на рисунке 1.

В состав панели входят:

- KW1, KW2, KW4, KW5 - реле направления мощности типа РМ 11;

- KW3, KW6 - реле направления мощности типа РМ 12;

- KL1KL4 - реле промежуточное типа РП 18-14;

- КН1КН4 - реле указательное серии РУ 21;

- SX1SX7 - накладка;

- SG1SG4, SG6SG11 - блок испытательный типа БИ 6М;

- SG5 - блок  испытательный типа БИ 4М;

- КА1КА3 - реле максимального тока типа РТ 40;

- KV - реле направления нулевой последовательноститипа РНН 57;

- HL1 - арматура светосигнальной лампы.

###### Структура условного обозначения

ЭПЗ 1637-91 Х4.2

ЭПЗ - электрическая панель защиты;

1637 - порядковый номер разработки;

91 - год разработки;

Х4.2- климатическое исполнение (УХЛ, 0) и категория размещения (4.2) по ГОСТ 15150-69 и

ГОСТ 15543.1-89.

При заказе необходимо указать:

- наименование и тип панели;

- климатическое исполнение и категорию размещения;

- номинальное напряжение оперативного постоянного тока: 220 V;

-номинальный переменный ток: 1 или 5 А;

-максимальные уставки на ток срабатывания реле тока КА1 и  КА2 (защиты при замыканиях между фазами); КА3 (защиты при замыканиях на землю): 0,2; 0,6; 2; 6; 10; 20; 50; 100 или 200 А;

- слово "экспорт" в случае поставки панели на экспорт;

- номер технических условий;

- платежные и отгрузочные реквизиты.