Панели защиты типов ЭПЗ 1638-91, ЭПЗ 1639-91

ТУ 16-536.024-75, ТУ 3433-025-00213703-97

##### Общие сведения

Панели типов ЭПЗ 1638-91/1, ЭПЗ 1639-91/1, ЭПЗ 1638-91/2, ЭПЗ 1639-91/2 предназначены для выполнения продольной дифференциальной токовой защиты параллельных линий напряжением 110-220 кВ в качестве основной защиты:

- ЭПЗ 1638-91/1 и ЭПЗ 1639-91/1- для защиты одной линии;

- ЭПЗ 1638-91/2 и ЭПЗ 1639-91/2-для защиты двух линий.

Панели устанавливаются по концам защищаемых линий и соединяются между собой вспомогательными проводами.

На панелях типов ЭПЗ 1638-91/1 и ЭПЗ 1639/1 устанавливается полукомплект комплекта защиты типа ДЗЛ 2, состоящий из блока реле ДЗЛ 2 - 1 шт., изолирующего трансформатора ТИ 1, а на панели типа ЭПЗ 1638-91/1 дополнительно устанавливается устройство контроля УК 1. На панелях типов ЭПЗ 1638-91/2 и ЭПЗ 1639-91/2 устанавливаются соответственно те же аппараты, но в удвоенном количестве.

##### Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха: от минус 5С до плюс 40С.

Группа механического исполнения М39 по ГОСТ 17516.1-90 в диапазоне частот от 10 до 100 Гц с ускорением не более 0,5 g.

Степень защиты панели IР0О, оболочек комплектов аппаратов - IP40 по ГОСТ 14254-96.

Климатическое исполнение: УХЛ, 0.

Категория размещения: 4.2.

#### Технические данные

Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В     220

Номинальное напряжение переменного тока, В                             100

## Номинальный переменный ток, А                                             1 или 5

Номинальная частота, Hz                                                        50 или 60

Номинальный ток удерживающих обмоток выходного реле комплекта типа ДЗЛ 2, А       1, 2 или 4

Потребляемая мощность при номинальных значениях напряжения и тока, не более:

- цепей переменного тока при симметричном трехфазном токе, VА/фазу    15

- цепей напряжения переменного тока, VА                                                   10

- цепей постоянного тока (без учета потребления  цепей сигнализации), W:

- в режиме до срабатывания                                                                           15

- в режиме срабатывания                                                                                35

## Масса панели, kg, не более

- ЭПЗ 1638-91/1           110

- ЭПЗ 1638-91/2           150

- ЭПЗ 1639-91/1           100

- ЭПЗ 1639-91/2           140

Габаритные размеры не более 800х840х2400 мм.

##### Конструкция

Панель представляет собой стальной сварной каркас, на лицевой стороне которого на угольниках и плите монтируется основная аппаратура.

Ко всем элементам панели имеется свободный доступ.

Аппаратура, установленная на фасадной стороне панели, имеет кожухи для защиты персонала от случайного соприкосновения с внутренними токоведущими частями.

На металлоконструкции панели имеется два заземляющих болта.

Общий вид, габаритные и установочные размеры панелей приведены на рисунках 1-4.

В состав панели типа ЭПЗ 1638-91/1 входят:

KL3, KL4 - реле промежуточное типа РП 16;

Т1 - трансформатор изолирующий типа ТИ 1;

АFA1 - блок реле дифференциальное типа ДЗЛ 2;

А1 - устройство контроля соединительных проводов типа УК 1;

SX1SX6  - накладка;

КН5,КН6 - реле указательное типа РУ 21;

SG3, SG6, SG7 - блок испытательный типа БИ 4М;

SG1, SG2, SG4, SG5 - блок испытательный типа БИ 6М;

HL1 - арматура светосигнальной лампы;

KL5 - реле герконовое РПГ4.

В состав панели ЭПЗ 1638-91/2 входят те же аппараты но в двойном количестве, т.е. для двух монтажных единиц.

В состав панелей ЭПЗ 1639-91/1 и ЭПЗ 1639-91/2 входят соответственно те же аппараты, что и на панелях типов ЭПЗ 1638-91/1 и ЭПЗ 1638-91/2, кроме устройства контроля А1 типа УК-1. Арматура сигнальной лампы HL1 на панелях типов ЭПЗ 1638-91/2, ЭПЗ 1639-91/2 является общей для двух монтажных единиц.

Структура условного обозначения панели

## ЭПЗ 1638(1639)-91/Х Х4.2

ЭПЗ - электрическая панель защиты;

1638(1639) - порядковый номер разработки;

91 - год разработки;

Х - модификация;

Х4.2- климатическое исполнение (УХЛ, 0) и категория размещения (4.2) по ГОСТ 15150-69 и

ГОСТ 15543.1-89.

При заказе необходимо указать:

- наименование и тип панели в соответствии со структурой условного обозначения;

- климатическое исполнение и категорию размещения;

- номинальное напряжение оперативного постоянного тока (220 V);

-номинальный переменный ток (1 или 5 А);

-номинальный ток удерживания токовых обмоток выходного реле комплекта типа ДЗЛ 2 (1; 2 или 4 A);

- слово "экспорт" в случае поставки панели на экспорт;

- номер технических условий.

Панели типов ЭПЗ 1638-91 и  ЭПЗ 1639-91 должны заказываться совместно. Если заказывается одна панель типа ЭПЗ 1638-91/2, одновременно заказывается панель типа ЭПЗ 1639-91/2 либо две панели типа ЭПЗ 1639-91/1 и наоборот, если одна панель типа ЭПЗ 1638-91/1, одновременно заказывается панель типа ЭПЗ 1639-91/1.