Панели типов ЭПЗ 1643А-91,

ЭПЗ 1643Б-91

##### ТУ 16-536.024-75, ТУ 3433-025-00213703-97

###### Общие сведения

Панели типов ЭПЗ 1643А-91 и ЭПЗ-1643Б-91 высокочастотной блокировки дистанционной и направленной защиты нулевой последовательности линий 110-330 кВ применяются для исключения выдержки времени этих защит при замыканиях на защищаемой линии в случаях, когда для сохранения устойчивости системы необходимо отключение повреждений на всем протяжении защищаемой линии без замедления.

Панели предназначены для совместной работы с панелью типа ЭПЗ 1636-67 или с любой другой, на которой установлены аналогичные защиты.

###### Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха: от минус 5˚С до плюс 40˚С.

Группа механического исполнения - М39 по ГОСТ 17516.1-90 в диапазоне    частот от 10 до 100 Гц с ускорением не более 0,5 g.

Степень защиты панели IР0О, оболочек комплектов аппаратов - IP40 по ГОСТ 14254-96.

Климатическое исполнение: УХЛ, 0

Категория размещения: 4. 2.

###### Технические данные

## Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, V            220

Номинальный переменный ток, А:

- панели ЭПЗ 1643А                                        5

- панели ЭПЗ 1643Б                                         1 или 5

## Номинальное напряжение переменного тока, V                                100

## Номинальная частота, Hz                                                                50 или 60

Максимальная уставка на ток срабатывания реле тока, А               0,2; 0,6; 2; 6;10;20; 50; 100; 200

## Ток срабатывания реле указательных КН4, КН5, А                                                     0,5 или 1

Потребляемая мощность при различных режимах не превышает  величин, указанных в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование цепей | Потребляемая мощность |
| --- | --- |
| Цепи переменного тока | Зависит от величины вторичного тока, протекающего по этим цепям |
| Цепи напряжения переменного тока при напряжении, равном 100 В | 40 VА |
| Цепи напряжения оперативного постоянного тока при номинальном напряжении (без учета потребления приемопередатчика и цепей сигнализации): - в нормальном режиме - в режиме пуска в.ч. приемопередатчика - в режиме остановки в.ч. приемопередатчика | 50 W 80 W 100 W |

Масса панели (без учета массы высокочастотного приемопередатчика), kg, не более 110.

Габаритные размеры не более 800х780х2400 мм.

###### Конструкция

Панель представляет собой стальной сварной каркас, на лицевой стороне которого на угольниках и плите монтируется основная аппаратура.

Заводом поставляется только релейная часть панели, на которой предусмотрено место для установки приемопередатчика. Указанный приемопередатчик в объем поставки не входит.

Ко всем элементам панели имеется свободный доступ.

Аппаратура, установленная на фасадной стороне панели, имеет кожухи для защиты персонала от случайного соприкосновения с внутренними токоведущими частями.

На металлоконструкции панели имеется два заземляющих болта.

Общий  вид,  габаритные и установочные размеры панели приведены на рисунке 1.

В состав панели входят:

- HL1, HL2, HL3 - арматура светосигнальной лампы;

- KW1 - реле направления мощности РМ 12;

- КАТ1 - реле дифференциальное типа РНТ 565 (РНТ 566);

- КА1 - реле тока типа РТ 40;

- KV1 - реле напряжения типа РНН 57;

- А1 - блок-реле высокочастотной блокировки;

- KL9, KL14-KL16  - реле промежуточное типа РП 16-14;

- KL1, KL11, KL12 - реле промежуточное типа РП 17-44;

- KL2, KL4, KL5, KL13- реле промежуточное типа РП 17-54;

- KL10 - реле промежуточное типа РП 18-14;

- KL3  - реле промежуточное типа РП 18-54;

- KL6-KL8 - реле промежуточное типа РП 18-74;

- КН1-КН7 - реле указательное серии РУ 21;

- SB1 - выключатель типа КУ-111101;

- SX1-SX6  - накладка;

- SAС1,SAС2- переключатель типа ПМОФ 90-111111/ПД42;

- SG1,SG2 - блок испытательный типа БИ 4М.

###### Структура условного обозначения

ЭПЗ 1643Х-91 Х4.2

ЭПЗ - электрическая панель защиты;

1643 - порядковый номер разработки;

Х - модификация панели по типу реле КАТ1, установленного на панели:

А - с реле типа РНТ 565;

Б - с реле типа РНТ 566;

91 - год разработки;

Х4.2 - климатическое исполнение (УХЛ, 0) и категория размещения (4.2) по ГОСТ 15150-69 и

ГОСТ 15543.1-89.

При заказе необходимо заполнить таблицу 2.

Таблица 2

| Запрашиваемые данные | Данные, сообщаемые заказчиком |
| --- | --- |
| 1. Тип панели, климатическое исполнение, категория размещения и слово "экспорт" в случае поставки панели на экспорт 2. Номинальное напряжение оперативного постоянного тока (220 V) 3. Номинальный переменный ток 1 или 5 А (только для панели ЭПЗ 1643Б) 4. Максимальная уставка на ток срабатывания реле тока (0,2; 0,6; 2; 6; 10; 20; 50; 100 или 200 А) 5. Ток срабатывания реле указательных КН4 и КН5 (0,5 или 1 А) |  |
| 6. Платежные реквизиты |  |
| 7. Отгрузочные реквизиты |  |