## Панель защиты и автоматики

## типа ЭПЗ 1651-91

## ТУ16-536.024-75, ТУ 3433-025-00213703-97.

##### Общие сведения

Панель типа ЭПЗ 1651-91 предназначена для защиты двух линий электропередач напряжением 35 кV при многофазных коротких замыканиях.

Панель представляет собой: трехступенчатую токовую защиту при многофазных коротких замыканиях, имеющую токовую отсечку без выдержки времени, токовую отсечку с выдержкой времени и максимальную токовую защиту с комбинированным пуском по напряжению.

Панель выполнена с устройством двукратного АПВ и должна применяться для линий, подключаемых к шинам подстанции через один выключатель.

Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха: от минус 5С до плюс 40С.

Группа механического исполнения - М39 по ГОСТ 17516.1-90 в диапазоне частот от 10 до 100 Hz с ускорением не более 0,5 g.

Степень защиты панели IР0О, оболочек комплектов аппаратов - IP40 по ГОСТ 14254-96.

Климатическое исполнение: УХЛ, 0

Категория размещения: 4. 2.

Технические данные

#### Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, V                                                                           220

#### Максимальная уставка на ток срабатывания  токовых реле, А                           0,2; 0,6; 2; 6;10;20; 50; 100; 200

Номинальный ток удерживания токовой обмотки устройства АПВ (AKS1) и

номинальный ток срабатывания указательного реле КН1, А                                                                      0,25; 0,5; 1; 2,5; 4

Номинальный ток рабочей обмотки реле блокировки от многократных

включений (KBS1) и номинальный ток срабатывания указательных реле КН2÷КН6, А                                    0,5; 1; 2; 4

#### Напряжение переменного тока частоты 50 Hz, V                                                                                                   100

Потребляемая мощность при номинальных значениях напряжения не превышает величин, указанных в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование цепей | Потребляемая мощность |
| --- | --- |
| Цепи напряжения оперативного постоянного тока: - в нормальном режиме - в режиме работы защиты и АПВ | 25 W 150 W |
| Цепи напряжения переменного тока | 20 VА/фазу |
| Цепи переменного тока | Определяется потребляемой мощностью реле максимального тока КА1КА7 |
| Примечание - данные приведены для аппаратуры одной монтажной единицы. |  |

#### Масса панели, kg, не более 130.

Габаритные размеры не более 800х780х2400 мм.

##### Конструкция

Панель представляет собой стальной сварной каркас, на лицевой стороне которого на угольниках и плите монтируется основная аппаратура. Ко всем элементам панели имеется свободный доступ.

Аппаратура, установленная на фасадной стороне панели, имеет кожухи для защиты персонала от случайного соприкосновения с внутренними токоведущими частями.

На металлоконструкции панели имеется два заземляющих болта.

Общий вид, габаритные и установочные размеры панели приведены  на рисунке 1.

В состав панели входят:

- KVZ1 - реле напряжения типа РНФ 1М;

- KV1 - реле напряжения типа РН 54/160;

- AKS1 - реле повторного включения типа РПВ 02;

- KQ1  - реле промежуточное типа РП 8;

- KBS1 - реле промежуточное типа РП 16-44;

- KQT1 - реле промежуточное типа РП 18-74;

- KQC1,KL3 - реле промежуточное типа РП 16-14;

- KA1КА7 - реле тока типа РТ 40;

- КН1КН7 - реле указательное серии РУ 21;

- КТ1КТ4 - реле времени типа РВ 01;

- KL1, KL2 - реле промежуточное типа РП 18-14;

- SX1SX3 - переключатель типа ПВ1-16;

- SX4 - переключатель типа ПВ2-16;

- HL1 - арматура светосигнальной лампы.

##### Структура условного обозначения

ЭПЗ 1651-91 Х4.2

ЭПЗ - электрическая панель защиты;

1651 - порядковый номер разработки;

91 - год разработки;

Х4.2 - климатическое исполнение (УХЛ, 0) и категория размещения (4.2) по ГОСТ 15150-69 и

ГОСТ 15543.1-89.

При заказе необходимо заполнить таблицу 2.

Таблица 2

| Запрашиваемые данные | монтажные единицы |  |
| --- | --- | --- |
|  | 01 | 02 |
| 1. Тип панели, климатическое исполнение, категория размещения и слово "экспорт" в случае поставки панели на экспорт. 2. Номинальное напряжение оперативного постоянного тока: 220 V 3. Максимальная уставка на ток срабатывания реле тока 0,2; 0,6; 2;6; 10; 20; 50; 100 или 200 А: - КА1 и КА2 – I ступень - КА3 и КА4 – 2 ступень - КА5, КА6 и КА7 - 3 ступень 4 Номинальный ток удерживания токовой обмотки реле типа РПВ 02 "AKS1" и номинальный ток срабатывания указательного реле КН1: 0,25; 0,5; 1; 2,5 или 4 А |  |  |
| 5. Номинальный ток рабочей обмотки реле "KBS1" типа РП 16-44 и номинальный ток срабатывания указательных реле КН2÷КН6: 0,5; 1; 2; 4 А 6. Платежные реквизиты 7. Отгрузочные реквизиты |  |  |