Панели передачи отключающего сигнала но кабелю

типов ЭПО 1053А-91, ЭПО 1053Б-91

ТУ 16-536.024-75, ТУ 3433-025-00213703-97

# Общие сведения

Панели типов ЭПО 1053А-91, ЭПО 1053Б-91предназначены для использования совместно с панелью типа ЭПО 1054-91 в схемах передачи отключающего сигнала по кабелю. Для питания панели ЭПО 1053Б-91 (исполнение на переменном оперативном токе) используется специальная панель питания типа ЭПО 1055-91.

Панели типов ЭПО 1053А-91, ЭПО 1053Б-91 устанавливаются на приемной подстанции и осуществляют:

- передачу по кабелю отключающего сигнала от защиты трансформатора упрощенной подстанции напряжением 35-220 кV в схему панели типа ЭПО 1054-91, установленной на питающей подстанции;

- контроль целостности изоляции жил кабеля относительно земли.

Панели являются также источником контрольного тока, циркулирующего по жилам кабеля передачи отключающего сигнала.

# Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха: от минус 5С до плюс 40С.

Группа механического исполнения - М39 по ГОСТ 17516.1-90 в диапазоне частот от 10 до 100 Hz с ускорением не более 0,5 g.

Степень защиты панели IР0О, оболочек комплектов аппаратов - IP40 по ГОСТ 14254-96.

Климатическое исполнение: УХЛ, 0

Категория размещения: 4. 2.

# Технические данные

Номинальное напряжение оперативного тока, V:

- для панели типа ЭПО 1053А – постоянный    220;

- для панели типа ЭПО 1053Б – переменный    220.

Потребляемая мощность для аппаратуры одной монтажной единицы при номинальном напряжении, не более:

- цепей напряжения переменного тока, VA                         20;

- цепей напряжения оперативного тока в режиме срабатывания (без учета потребления цепей сигнализации) для исполнений на:

- постоянном токе, W                                                              75;

- переменном токе, VА                                                            85.

Масса панели, kg, не более 100.

Габаритные размеры не более 800х770х2400 мм.

Конструкция

Панели представляют собой стальной сварной каркас, на лицевой стороне которого на угольниках и плите монтируется основная аппаратура.

Ко всем элементам панели имеется свободный доступ. Аппаратура, установленная на фасадной стороне панели, имеет кожухи для защиты персонала от случайного соприкосновения с внутренними токоведущими частями.

На металлоконструкции панели имеется два заземляющих болта.

Общий вид, габаритные и установочные размеры панели  приведены на рисунке 1.

В состав панели входят:

- KL1 - реле промежуточное типа РП 16-74;

- KL2 - реле промежуточное типа РП 16-14 (РП 16-74);

- KL3 - реле промежуточное типа РП 17-44;

- KL4 - реле промежуточное типа РП 16-74;

- KL5 - реле промежуточное двухпозиционное типа РП 11 (РП 12);

- KT1 - реле времени типа РВ 01;

- А1  - устройство контроля типа УК-1;

- SF1 - выключатель типа АП50Б-2МТ;

- SB  - выключатель типа КУ-111101;

- KH1-KH3 - реле указательное серии РУ 21;

- SX1SX5 - накладка;

- HL1 - арматура светосигнальной лампы.

# Структура условного обозначения

ЭПО 1053Х-91 Х4.2

ЭПО - электрическая панель отключения;

1053 - порядковый номер разработки;

91 - год разработки;

Х - модификация исполнения:

А - на напряжение 220 V оперативного постоянного тока;

Б - на напряжение 220 V оперативного переменного тока

частоты 50 Hz;

Х4.2 - климатическое исполнение (УХЛ, 0) и категория размещения (4. 2) по ГОСТ 15150-69 и

ГОСТ 15543.1-89.

При заказе необходимо указать:

- наименование и тип панели;

- климатическое исполнение и категорию размещения;

- слово "экспорт" в случае поставки панели на экспорт;

- номер технических условий.

Таблица исполнений

| Тип | Род тока | Напряжение оперативного тока, V | Номенклатурный номер |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭПО 1053А-91 | постоянный | 220 | 49 153 011 0 |
| ЭПО 1053Б-91 | переменный |  | 49 253 012 0 |