Панель приема отключающего сигнала по кабелю

типа ЭПО 1054-91

ТУ 16-536.024-75, ТУ 3433-025-00213703-97

##### Общие сведения

Панель типа ЭПО 1054-91 предназначена для использования в схемах передачи отключающего сигнала совместно с панелью типа ЭПО 1053-91.

Панель устанавливается на питающей подстанции и осуществляет:

- прием по кабелю от панели типа ЭПО 1053-91, установленной на упрощенной подстанции (без выключателя на стороне высшего напряжения трансформаторов) отключающего сигнала;

- передачу команд на отключение выключателей питающих подстанций;

- контроль состояния изоляции и целостности жил кабеля, по которому передается отключающий сигнал, а также пуск УРОВ и запрет АПВ.

##### Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха: от минус 5˚С до плюс 40˚С.

Группа механического исполнения – М1 по ГОСТ 17516.1-90 в диапазоне частот от 10 до 100 Hz с ускорением не более 0,5 g.

Степень защиты панели – IP00 по ГОСТ 14255-69, оболочек комплектов аппаратов - IP40 по ГОСТ 14254-96.

Климатическое исполнение: УХЛ, 0

Категория размещения: 4. 2.

##### Технические данные

Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, V                          220.

Номинальный ток срабатывания указательного реле КН1, А                            1 или 4.

Номинальный ток срабатывания измерительного органа АК не более, mA        0,98.

Цепи контрольного тока панели в течение 4 с выдерживают протекание постоянного тока, mA                  до 50.

Потребляемая мощность цепей оперативного тока при номинальном напряжении:

- в режиме нарушении изоляции либо целостности жил кабеля, W                          60;

- в режиме передачи отключающего сигнала, W                                                        120.

Габаритные размеры не более 800х720х2400 мм.

## Масса панели, kg, не более 100.

Конструкция

Панель представляет собой стальной сварной каркас, на лицевой стороне которого на угольниках и плите монтируется основная аппаратура. Ко всем элементам панели имеется свободный доступ.

Аппаратура, установленная на фасадной стороне панели, имеет кожухи для защиты персонала от случайного соприкосновения с внутренними токоведущими частями.

На металлоконструкции панели имеется два заземляющих болта.

Общий вид, габаритные и установочные размеры панели приведены на рисунке 1.

В состав панели входят:

- AK - блок реле;

- KL3, KL4, KL5 - реле промежуточное типа РП 16-14;

- KL1, KL2 - реле промежуточное типа РП 17-44;

- KL6 – реле промежуточное двухпозиционное типа РП 11;

- КТ1, КТ2 – реле времени типа РВ 01;

- SB – выключатель КУ 111101;

- КН1, КН3 - реле указательное серии РУ 21;

- SX1, SX3, SX4 – накладка;

- SG2÷SG4 - блок испытательный типа БИ 6М;

- HL - арматура светосигнальной лампы;

- S1 – выключатель ВРА1-1-12600.

##### Структура условного обозначения

ЭПО 1054-91 Х4.2

ЭПО - электрическая панель отключения;

1054 - порядковый номер разработки;

91 - год разработки;

Х4.2-климатическое исполнение (УХЛ, 0) и категория размещения (4. 2) по ГОСТ 15150-69 и

ГОСТ 15543.1-89.

При заказе необходимо указать:

- наименование и тип панели;

- климатическое исполнение и категорию размещения;

- слово "экспорт" в случае поставки панели на экспорт;

- номер технических условий;

- номинальное напряжение оперативного постоянного тока;

- номинальный ток срабатывания указательного реле КН1;

- платежные отгрузочные реквизиты.

Таблица исполнений

| Тип | Номинальные данные |  | Номенклатурный номер |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Напряжение оперативного тока, В | Ток срабатывания указательных реле КН1, А |  |
| ЭПО 1054-91 | 220 | 1 | 49 054 012 0 |
|  |  | 4 | 49 054 013 0 |