## Панель защиты типа ПЭ 2105 М

###### ТУ 16-536.024-75, ТУ 3433-025-00213703-97

Общие сведения

Панели типов ПЭ 2105 МА УХЛ4.2, ПЭ 2105 МБ УХЛ4.2, ПЭ 2105 МА О4.2, ПЭ 2105 МБ О4.2 двухступенчатой дистанционной защиты применяются в качестве резервной защиты автотрансформаторов с высшим напряжением 330-500 кV при междуфазных коротких замыканиях и осуществляют одновременно ближнее и дальнее резервное действие.

Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха: от минус 5С до плюс 40C.

Группа механического исполнения М1 по ГОСТ 17516.1-90.

Степень защиты панели IP00, оболочки комплектов аппаратов - IP40 по ГОСТ 14255-69.

Климатическое исполнение: УХЛ, О

Категория размещения: 4. 2.

### Основные параметры

#### Номинальный переменный ток, А                              1 или 5

Номинальное напряжение, V:

- переменного тока                                               100

- оперативного постоянного тока                        110 или 220

#### Частота, Hz                                                             50

Технические данные

Угол максимальной чувствительности реле сопротивления защит I и II ступеней, град         (65±4) и (80±4)

#### Уставки по сопротивлению срабатывания защит, Ω/фазу

- I ступень, Iн=5 А                                            0,25; 0,5; 1

- II ступень, Iн=5 А                                           1; 2; 4

- I ступень, Iн=1 А                                            1,25; 2,5; 5

- II ступень, Iн=1 А                                           5; 10; 20

Потребляемая мощность при номинальных величинах тока и напряжения, не более:

- цепей переменного тока, VА/фазу

ПЭ 2105 МА                                                  9

ПЭ 2105 МБ                                                  10

- цепей напряжения  переменного тока, VА/фазу

ПЭ 2105 МА                                                  7

ПЭ 2105 МБ                                                  5

- цепей напряжения оперативного постоянного тока (без учета цепей сигнализации), W                      245

Габаритные размеры не более 800х870х2400 мм.

#### Масса, kg, не более 115.

##### Конструкция

Панель представляет собой стальной сварной каркас, на лицевой стороне которого на угольниках и плите монтируется основная аппаратура. На внутренней стороне панели установлены ряды зажимов.

Ко всем элементам панели имеется свободный доступ. Реле и блоки испытательные, установленные на панели для защиты персонала от соприкосновения с внутренними токоведущими частями, имеют оболочки, выводы этих изделий расположены со стороны монтажа проводов. На металлоконструкции панели предусмотрено два болта для подключения провода заземления.

В панель входят:

- блоки реле типов БРЭ 2801 Е2А и БРЭ 2801 Е2Б, выполняющие первую и вторую ступени защиты. Для блокировки первой и второй ступеней при качаниях панель типа ПЭ 2105 MА снабжена блоком блокировки при качаниях типа БЭ 2603, а панель типа ПЭ 2105 МБ - блоком типа БЭ 2604.

Помимо аппаратов, указанных выше, на панели установлены устройство блокировки при неисправностях цепей напряжения типа КРБ 12, реле времени РСВ 14, промежуточное реле типа РП 17-54, указательные реле типа РУ 21, испытательные блоки типов БИ 4М и БИ 6М.

Габаритные и установочные размеры панели приведены на рисунке 1.

Структура условного обозначения

ПЭ 2105 МХ Х4.2

ПЭ - панель энергетическая;

21 - защита автотрансформатора;

05 - порядковый номер разработки;

М - модернизированная;

Х - модификация панели по типу устройства блокировки при качаниях:

А - с блоком блокировки типа БЭ 2603;

Б - с блоком блокировки типа БЭ 2604;

Х4.2 - климатическое исполнение (УХЛ, 0) и категория размещения (4.2) по ГОСТ 15150-69 и

ГОСТ 15543.1-89.

При заказе необходимо указать:

- тип панели;

- климатическое исполнение и категорию размещения;

- номинальный переменный ток: 1 или 5 А;

- номинальное напряжение оперативного постоянного тока: 110 или 220 В;

- слово "экспорт" в случае поставки панели на экспорт;

- номер технических условий.

Таблица исполнений

| Тип изделия | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, V | Номинальный переменный ток, А | Номенклатурный номер |
| --- | --- | --- | --- |
| ПЭ 2105 МА УХЛ4.2 | 110 | 1 | 44 508 001 0 |
|  |  | 5 | 44 508 002 0 |
| ПЭ 2105 МА О4.2 | 220 | 1 | 44 508 003 0 |
|  |  | 5 | 44 508 004 0 |
| ПЭ 2105 МБ УХЛ4.2 | 110 | 1 | 44 608 001 0 |
|  |  | 5 | 44 608 002 0 |
| ПЭ 2105 МА О4.2 | 220 | 1 | 44 608 003 0 |
|  |  | 5 | 44 608 004 0 |