ПАНЕЛЬ ЗАЩИТНАЯ ТИПА ДФЗ 201

ТУ16-536.247-76

Общие сведения

Панель защитная типа ДФЗ 201 представляет собой дифференциально-фазную высокочастотную защиту, предназначенную для применения в качестве основной защиты линий электропередачи напряжением 110-220 кV.Защита является быстродействующей, действует при всех видах коротких замыканий защищаемой линии и не реагирует на качания в системе.

В защите предусмотрена возможность перевода ее на обходной выключатель при выводе в ревизию основного выключателя линии.

Для предотвращения излишних срабатываний защиты типа ДФЗ-201 при отключении внешних к.з., предусмотрена возможность подключения блока типа БФКЦ (изготовитель ООО «НПП Резонанс»).

## Условия эксплуатации

## Высота над уровнем моря не более 2000 m.

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха: от минус 20 до 40 С (вид исполнения УХЛ4), 10 до 45  С (вид исполнения О4).

Относительная влажность воздуха 80 % при 25 С для исполнения УХЛ4 и не более 98% при 35С для исполнения 04 без конденсации влаги;

Группа механического исполнения - М39 по ГОСТ 17516.1-90, при этом максимальное ускорение вибрационных нагрузок в месте крепления аппаратуры в диапазоне частот от 10 до 100 Hz с максимальным ускорением 0,25g;

Степень защиты оболочки комплектов аппаратов – IP40, контактных зажимов панели и аппаратов, автотрансформаторов тока и накладки IP00 по ГОСТ 14255-96.

Климатическое исполнение УХЛ или 0 по ГОСТ 15150-69

Категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

## Основные  параметры

Номинальный переменный ток, А:                                                                                    1 или 5

Номинальное напряжение переменного тока, V:                                                                    100

Номинальная частота тока, Hz                                                                                         50 или 60

Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, V                                 110 или 220

Ток срабатывания указательных реле в цепях отключения, А                                      0,5 или 1

## Технические  данные

Уставки по токам срабатывания реле 1-ПР2 при включенной тормозной обмотке, А:

-по току обратной последовательности (здесь и в дальнейшем

величины тока приведены для  Iном = 5 А, для Iном = 1 А

эти величины должны быть пересчитаны)                                                                      1; 1,5; 2

- по утроенному току нулевой последовательности                                                         1; 1,5; 2

Кратность тока срабатывания реле 1-ПР2 на входе панели

по отношению к току срабатывания реле 1-ПР1                                                              1,8 - 2,2

Угол максимальной чувствительности направленного

реле сопротивления,... ,                                                                                                       65 - 75

Ток точной работы реле сопротивления при сопротивлении

на зажимах реле, равном 90 % от сопротивления уставки, А, не более                                2,8

Предел регулирования уставки по сопротивлению срабатывания

реле сопротивления при указанном угле максимальной

чувствительности, /фазу                                                                                                      3,5- 30

Значение коэффициента К комбинированного фильтра токов

I1 + КI2 органа манипуляции высокочастотным передатчиком                                           4; 6; 8

Напряжение на выходе органа манипуляции высокочастотным

передатчиком при коэффициенте К = 8  и токе прямой

последовательности на входе панели 2 А, V, не менее                                                                8

Уставки по углу блокировки защиты, ... ,                                                   45, 52, 60

Время срабатывания панели при безинерционном пуске передатчика:

- при несимметричном к.з. и кратности тока на входе панели, равной 4,

по отношению к току срабатывания реле 1-ПР2, s, не более                                             0,06

-при симметричных к.з. и Zp = (0-0,5) Zуст*, а также условиях,

оговоренных выше,s, не более                                                                                                  0,06

Увеличение времени срабатывания панели при неблагоприятном

моменте подключения органа сравнения фаз токов к приемнику, s                                    0,015

Время срабатывания панели при использовании контактного

пуска передатчика и условиях, оговоренных выше, s , не более                                        0,085

Потребляемая мощность цепей переменного тока при

Iном, VА/фазу, не более:

- без промежуточных автотрансформаторов тока                                                       20

- с промежуточным автотрансформатором тока                                                           28

Потребляемая мощность цепей напряжения переменного тока

при U = 100 V, VА/фазу, не более                                                                                              10

Потребляемая мощность цепей постоянного тока (без

приемопередатчика) при Uном ,W, не более:

-в нормальном режиме                                                          80

- в режиме срабатывания                                                      120

Коммутационная способность контактов выходного промежуточного реле

на размыкание цепи  постоянного тока с индуктивной нагрузкой,

постоянная времени которой не превышает 0,005 s при напряжении

от 24 до 250 V или токе не более 2 А, W, не менее                                                                    50

### Испытательное напряжение переменного тока частоты

### 50 Hz, выдерживаемое электрической изоляцией в

### течение 1 min без пробоя или перекрытия, приложенное

### между всеми электрически не связанными токоведущими

### цепями, а также между ними и корпусом, V,                                                                        1500

### Масса,kg, не более                                                                                                               185

_________

* Zp - сопротивление на зажимах реле сопротивления 1-РС;

Zуст - заданная уставка на сопротивление срабатывания.

Конструкция

Защита одного участка линии состоит из двух панелей релейной части защиты и соответствующего высокочастотного оборудования, расположенных по обоим концам защищаемого участка.

Релейная часть защиты содержит пусковой орган, орган манипуляции высокочастотным передатчиком и орган сравнения фаз токов.

Панель представляет собой металлоконструкцию, на лицевой стороне которой установлены два комплекта аппаратов с основными элементами релейной части схемы защиты, защищенные оболочками от внешних механических воздействий.

Панель работает совместно с высокочастотным приемопередатчиком типов УПЗ-70 или АВЗК-80, для которого на панели предусмотрено место для установки и выполнен монтаж проводов между приемопередатчиком и релейной частью панели.

Структура условного обозначения:

## ДФЗ 201 Х4

ДФЗ – дифференциально- фазная защита

2- напряжение линии  110-220 kV;

01 - порядковый номер разработки;

Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, О) и категория размещения (4) по ГОСТ 15150-69 .

При заказе необходимо указать:

-наименование и тип изделия;

климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 (УХЛ4 или О4);.

- номинальный переменный ток(1 или 5 А);

-номинальную частоту (50 или 60 Hz);

-номинальное напряжение постоянного тока(110 или 220 V)

- ток срабатывания указательных реле в цепях отключения (0, 5 или  1 А);

- слово "экспорт" в случае поставки устройства на экспорт;

-номер технических условий  ТУ16-536.247-76".

Таблица типоисполнений

| ###### Типоисполнение | ##### Номинальные данные |  |  |  | Номенклатур-ный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ###### Номи-нальный перемен-ный ток, А | ###### Частота, Hz | Напряжение постоянного оперативного тока, V | Ток сраба-тывания указатель-ных реле, А |  |
| ДФЗ-201 | 1 | 50 | 110 | 0,5 | 42.201.001.0 |
|  |  |  |  | 1 | 42.201.002.0 |
|  |  |  | 220 | 0,5 | 42.201.004.0 |
|  |  |  |  | 1 | 42.201.005.0 |
|  | 5 |  | 110 | 0,5 | 42.201.007.0 |
|  |  |  |  | 1 | 42.201.008.0 |
|  |  |  | 220 | 0,5 | 42.201.010.0 |
|  |  |  |  | 1 | 42.201.011.0 |
|  | 1 | 60 | 110 | 0,5 | 42.201.013.0 |
|  |  |  |  | 1 | 42.201.014.0 |
|  |  |  | 220 | 0,5 | 42.201.016.0 |
|  |  |  |  | 1 | 42.201.017.0 |
|  | 5 |  | 110 | 0,5 | 42.201.019.0 |
|  |  |  |  | 1 | 42.201.020.0 |
|  |  |  | 220 | 0,5 | 42.201.022.0 |
|  |  |  |  | 1 | 42.201.023.0 |

Габаритные и установочные размеры,  приведены на. рисунке 1;