ПАНЕЛЬ ЗАЩИТНАЯ ТИПА ДФЗ 504

ТУ16-536.247-76

Общие сведения

Панель защитная типа ДФЗ 504 представляет собой дифференциально-фазную высокочастотную защиту, предназначенную для применения в качестве основной защиты линий электропередачи напряжением 330-500 кV. В отдельных случаях защита может также применяться и на линиях 110-220кV.

Защита является быстродействующей, действует при всех видах коротких замыканий на защищаемой линии и не реагирует на качания в системе.

## Условия эксплуатации

## Высота над уровнем моря не более 2000 m.

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха: от минус 20до 40С (вид исполнения УХЛ4), 10до 45С (вид исполнения О4).

Относительная влажность воздуха 80% при 25С для исполнения УХЛ4 и не более 98% при 35С для исполнения 04 без конденсации влаги;

Группа механического исполнения  М39 по ГОСТ 17516.1-90, при этом максимальное ускорение  вибрационных нагрузок в месте крепления аппаратуры в диапазоне частот от 10 до 100 Hz с максимальным ускорением 0,25g;

Степень защиты оболочки комплектов аппаратов – IP40, контактных зажимов панели и аппаратов, автотрансформаторов тока и накладки IP00 по ГОСТ 14255-96.

Климатическое исполнение УХЛ или 0 по ГОСТ 15150-69

Категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

## Основные  параметры

Номинальный переменный ток, А:                                                                                           1 или 5

Номинальное напряжение, V:

переменного тока                                                                                                         100

постоянного тока                                                                                                         220

Номинальная частота тока, Hz                                                                                                          50

Ток срабатывания указательных реле в цепях отключения, А                                           0,5 или 1

## Технические  данные

Уставки по токам срабатывания реле 1-ПР2 при включенной тормозной обмотке, А:

-по току обратной последовательности (здесь и в дальнейшем

величины тока приведены для Iном = 5 А, для Iном = 1 А

эти величины должны быть пересчитаны)                                                                       0,1;0,15;0,2

- по утроенному току нулевой последовательности                                                          0,3;0,4;0,5

Кратность тока срабатывания реле 1-ПР2 на входе панели по отношению

к току срабатывания реле 1-ПР1                                                                                      от 1,8 до 2,2

Угол максимальной чувствительности направленного реле

сопротивления,… ,                                                                                                                       78 - 88

Ток точной работы реле сопротивления при сопротивлении

на зажимах реле, равном 90 % от сопротивления уставки, А,не более                                         0,15

Ток точной работы реле сопротивления при сопротивлении

на зажимах реле, равном 90 % от сопротивления уставки, А, не более                                        0,15

Минимальное время срабатывания панели при безинерционном

пуске передатчика:

-при несимметричном к.з. и кратности тока в обмотке пускового

реле, равной 4, по отношению к току срабатывания реле 1-ПР2, s,не более                               0,05

-при симметричных к.з. при токе 0,8Iн и Zр= (0-0,5) Zуст*.

реле сопротивления, s, не более                                                                                                         0,05

Предел регулирования уставки по сопротивлению срабатывания реле

сопротивления при указанном угле максимальной чувствительности, /фазу                    30 - 130

Значение коэффициента К комбинированного фильтра токов I1 + КI2

органа манипуляции высокочастотным передатчиком                                                             6; 8; 10

Напряжение на выходе органа манипуляции высокочастотным

передатчиком при коэффициенте К = 8 и токе прямой

последовательности на входе панели 2 А, V, не менее                                                                      8

Уставки по углу блокировки защиты, ... ,                                                                             50, 57, 65

Увеличение времени срабатывания панели при неблагоприятном моменте

подключения органа сравнения фаз токов к приемнику, s ,                                                       0,015

Время срабатывания панели при использовании контактного пуска

передатчика и условиях, оговоренных выше, s,не более                                                             0,085

Потребляемая мощность цепей переменного тока при Iном, VА/фазу,не более:

- без промежуточных автотрансформаторов тока                                                               20

- с промежуточным автотрансформатором тока                                                                 28

Потребляемая мощность цепей напряжения переменного

тока при U = 100 V, VА/фазу, не более                                                                                                10

Потребляемая  мощность цепей постоянного тока

при Uном , W, не более :

в нормальном режиме                                                                                   80

при срабатывании                                                                                       120

Коммутационная способность контактов выходного промежуточного реле

на размыкание цепи  постоянного тока с индуктивной нагрузкой,

постоянная времени которой не превышает 0,005 s при напряжении

от 24 до 250 V и токе не более 2 А, W, не менее                                                                                50

Испытательное напряжение переменного тока частоты 50 Hz

выдерживаемое электрической изоляцией в течение 1 min без

пробоя или перекрытия, приложенное между всеми электрически

не связанными токоведущими цепями, а также между ними и корпусом, V                          1500

Масса панели, kg, не более:

- для Iн = 1 А                                                                                         160

- для Iн = 5 А                                                                                       185

________

*Zp – сопротивление на зажимах реле сопротивления 1-РС;

Zуст – заданная уставка на сопротивление срабатывания.

Конструкция

Защита одного участка линии состоит из двух панелей релейной части защиты и соответствующего высокочастотного оборудования, расположенных по обоим концам защищаемого участка.

Релейная часть защиты содержит пусковой орган, орган манипуляции высокочастотным передатчиком и орган сравнения фаз токов.

Габаритные, установочные размеры панели приведены на рис.1.

Панель представляет собой металлоконструкцию, на лицевой стороне которой установлены два комплекта аппаратов с основными элементами релейной части схемы защиты, защищенные оболочками от внешних механических воздействий.

Панель работает совместно с высокочастотным приемопередатчиком типов УПЗ-70 или АВЗК-80, для которого на панели предусмотрено место для установки и выполнен монтаж проводов между приемопередатчиком и релейной частью панели.

Структура условного обозначения:

## ДФЗ 504 Х4

ДФЗ  - дифференциально -фазная защита;

5- напряжение линии  330-500 кV;

04 – порядковый номер разработки;

Х4 – климатическое исполнение (УХЛ, О) и категория размещения (4) по ГОСТ 15150-69 .

При заказе необходимо указать:

-наименование и тип изделия;

-климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 (УХЛ4 или О4);.

-номинальный переменный ток (1 или 5 А);

-ток срабатывания указательных реле в цепях отключения (0, 5 или  1 А);

- климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 (УХЛ4 или О4);.

- слово "экспорт" в случае поставки устройства на экспорт;

-номер технических условий  ТУ16-536.247-76".

Таблица типоисполнений

| ###### Типоисполнение | ##### Номинальные данные |  |  |  | Номенклатур-ный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ###### Номи-нальный перемен-ный ток, А | ###### Напряже-ние перемен-ного тока, V | Напряжение цепей постоянного тока, V | Ток сраба-тывания указатель-ных реле, в цепях отключе-ния,А | Номенкла- турный номер |
| ДФЗ-504 | 1 | 100 | 220 | 0,5 | 42.504.001.0 |
|  |  |  |  | 1 | 42.504..002.0 |
|  | 5 |  |  | 0,5 | 42.504..004.0 |
|  |  |  |  | 1 | 42.504..005.0 |

Габаритные и установочные размеры,  приведены на. рисунке 1;