## Панель защиты типа ПЗ 233-74

## ТУ16-536.024-75, ТУ 3433-025-00213703-97

##### Общие сведения

Панель типа ПЗ 233-74 предназначена для перевода токовых цепей быстродействующих защит линий и автотрансформаторов на трансформаторы тока обходного выключателя.

Перевод токовых цепей защит выполнен для трансформаторов тока линий и обходного выключателя, имеющих как одинаковые, так и различные коэффициенты трансформации, и осуществляется с помощью испытательных блоков.

При различных коэффициентах трансформации трансформаторов тока линий и обходного выключателя дополнительно используются автотрансформаторы тока, установленные на данной панели.

##### Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха: от минус 5С до плюс 40°С.

Группа механического исполнения М39 по ГОСТ 17516.1-90 в диапазоне частот от 10 до 100 Гц с ускорением не более 0,5 g.

Степень защиты панели IР0О по ГОСТ 14254-96.

Климатическое исполнение: УХЛ, 0

Категория размещения: 4.2.

##### Технические данные

### Номинальный переменный ток, А               1 или 5.

Потребляемая мощность в нормальном режиме и при включенных в работу промежуточных автотрансформаторах тока (для каждой монтажной единицы панели), VА/фазу, не более              18.

Масса панели, kg, не более 145.

Габаритные размеры не 800х760х2400 мм.

Конструкция

Панель представляет собой стальной сварной каркас, на лицевой стороне которого, на угольниках и плите, монтируется основная аппаратура.

Ко всем элементам панели имеется свободный доступ.

Автотрансформаторы и блоки, установленные на фасадной стороне панели, имеют кожухи для защиты персонала от случайного соприкосновения с внутренними токоведущими частями.

На металлоконструкции панели имеется заземляющий болт.

Общий вид, габаритные и установочные размеры панели приведены на рисунке 1.

В состав панели входят:

- ПТТа, ПТТв, ПТТс - промежуточные автотрансформаторы;

- БИ1, БИ2, БИ3 - блоки испытательные типа БИ 6М;

- БИ4 - блок испытательный типа БИ 4М.

##### Структура условного обозначения

ПЗ 233-74 Х4.2

ПЗ - панель защиты;

233 - порядковый номер разработки;

74 - год разработки;

Х4.2 - климатическое исполнение (УХЛ, 0) и категория размещения (4. 2) по ГОСТ 15150-69 и

ГОСТ 15543.1-89.

При заказе необходимо указать:

- тип панели;

- номинальный вторичный ток, А          1 или 5;

- платежные и отгрузочные реквизиты.

Таблица исполнений

| Номинальный переменный ток, А | Номенклатурный номер |
| --- | --- |
| 1 | 42 233 001 0 |
| 5 | 42 233 002 0 |