# Панель УРОВ типа ПА 115-91

ТУ 16-536.024-75, ТУ 3433-025-00213703-91

###### Общие сведения

Панель типа ПА 115-91 предназначена для выполнения устройства резервирования отказа выключателей (УРОВ) присоединений 110-220 кV подстанций 110-500 кV.

На панели размещена только аппаратура оперативных цепей УРОВ (выходных реле).

Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха: от минус 5С до плюс 40°С.

Группа механического исполнения М39 по ГОСТ 17516.1-90 в диапазоне частот от 10 до 100 Гц с ускорением не более 0,5 g.

Степень защиты панели и выходных зажимов IР0О по ГОСТ 14254-96.

Климатическое исполнение: УХЛ, 0.

Категория размещения: 4. 2.

###### Технические данные

Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, V                                      110 или 220

#### Номинальные параметры реле указательных КН4 и КН5:

#### - для объектов110-220 кV, А                                                                                                  0,1

- для объектов 330-500 кV, V                                                                                                 220

Потребляемая мощность цепей оперативного постоянного тока в режимах:

- ожидания, W, не более                                                                                                         12

- пуска (без учета потребления цепей сигнализации), W, не более                                 60

#### Масса панели, kg, не более 110.

Габаритные размеры не более 800х750х2400 мм.

Конструкция

Панель представляет собой стальной сварной каркас, на лицевой стороне которого, на угольниках и плите, монтируется основная аппаратура.

Ко всем элементам панели имеется свободный доступ.

Реле, установленные на панели, имеют оболочки для защиты персонала от случайного соприкосновения с внутренними токоведущими частями.

На металлоконструкции панели предусмотрены два болта для подключения провода заземления.

Общий вид, габаритные и установочные размеры панели приведены на рисунке 1.

В состав панели входят:

- KL1-KL33 - реле промежуточное типа РП 16;

- КТ1-КТ4  - реле времени типа РВ 01;

- КН1-КН5 - реле указательное типа РУ 21;

- SB1 - выключатель типа КУ-111101;

- SX1-SX9  - накладка;

- HL1 - арматура светосигнальной лампы.

###### Структура условного обозначения

ПА 115-91 Х4.2

ПА - панель автоматики;

115 - порядковый номер разработки;

91 - год разработки;

Х4.2- климатическое исполнение (УХЛ, 0) и категория размещения (4.2) по ГОСТ 15150-69 и

ГОСТ 15543.1-89.

При заказе необходимо указать:

- наименование и тип панели в соответствии со структурой условного обозначения;

- климатическое исполнение и категорию размещения;

- номинальное напряжение оперативного постоянного тока (110 или 220 В);

- реле указательное КН4 и КН5 (0,1 А или 220 В);

- слово "экспорт" в случае поставки панели на экспорт;

- номер технических условий.

Примечание - В качестве реле указательных КН4 и КН5 должно заказываться для объектов:

- 110-220 кV - РУ 21; 0,1 А;

- 330-500 кV - РУ 21; 220 V.

Таблица исполнений

| Номинальные данные |  |  | Номенклатурный номер |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение оперативного постоянного тока, V | «КН4» | «КН5» |  |
|  | ток срабатывания, А | Напряжение срабатывания, V |  |
| 110 | 0,1 | ___ | 47 115 006 0 |
|  | ___ | 220 | 47 115 007 0 |
| 220 | 0,1 | ___ | 47 115 008 0 |
|  | ___ | 220 | 47 115 009 0 |