ПАНЕЛЬ АВАРИЙНОГО ОСЦИЛЛОГРАФА типа ПДЭ 0301

## ТУ16-536.703-82

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Панель  аварийного  осциллографа  типа  ПДЭ 0301 предназначена для размещения и автоматического  управления аварийным осциллографом типа Н13 при возникновении неисправностей в энергосистеме.

Аппаратура панели обеспечивает управление осциллографом по заданной программе при срабатывании пусковых органов, реагирующих на напряжение обратной последовательности (U2), одно из междуфазных напряжений (U), напряжение нулевой последовательности (3Io) и ток одной из фаз (Iф).

Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 10 до плюс 40(С .

Группа  механического  исполнения М40 по ГОСТ 17516.1-90, при этом вибрационные нагрузки в местах крепления  аппаратуры  в  диапазоне частот  от  0,5 до 100 Hz с максимальным ускорением 0,5 g, степень, многократные ударные нагрузки длительностью от  2  до 20 ms с максимальным ускорением 3g.

Степень    защиты    оболочки    аппаратуры   пуска и   управления осциллографом-IР40; контактных зажимов аппаратуры и панели -IР00  по ГОСТ 14255-69.

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69 -УХЛ4, О4.

###### Основные параметры

##### Номинальный переменный ток (Iн) ,А                                                                                                                              1; 5

Номинальное напряжение переменного тока, V;                                                                                                             100

Номинальная частота тока; Hz                                                                                                                                       50; 60

Номинальное напряжение оперативного постоянного тока; V                                                                                110; 220

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диапазон ступенчатого регулирования изменения уставок пусковых органов,

реагирующих на 3Uо и U2, V                                                                                                                                   от 3 до 12

Диапазон ступенчатого регулирования  изменения уставок пускового органа,

реагирующего на Iф, А                                                                                                                                      от1 IН до 4 I Н

Диапазон ступенчатого регулирования изменения уставок пускового органа,

реагирующего на 3Iо, V                                                                                                                           от 0,15 IH  до 0,6 IH

Диапазон ступенчатого  регулирования  изменения уставок пускового органа,

реагирующего на снижение междуфазного напряжения U, V                                                                           от 25 до 100

Время запуска осциллографа при возникновении аварийного режима и подведении

к пусковым органам входных сигналов  в 1,5 раза превышающих уставку,  ms

- для органов, реагирующих  на U2, U, Iф                                                                                                                          20

- для органов, реагирующих на 3U0, 3I0                                                                                                                                                                    30

Потребляемая мощность в номинальном режиме, не более:

- цепями напряжения переменного тока, VА/фазу                                                                                                            2,0

- цепями переменного тока, VА/фазу:

- при I ном.= 1 А                                                                                                                                                                 0,25

- при I ном.= 5 А                                                                                                                                                                 3,00

- цепями напряжения оперативного постоянного тока в режиме ожидания, W                                                              18

Коммутационная способность контактов, W

- в цепи подсвета циферблата часов                                                                                                                                    50

- в цепи внешней сигнализации                                                                                                                                           30

- в цепи управления входом  магнитографа                                                                                                                        10

Контакт реле управления двигателем обеспечивает 2000 циклов замыканий

цепи активного сопротивления при напряжении до 242V и токе до 16 А в течение, s                                              0,005

Масса, kg                                                                                                                                                               не более 102

### КОНСТРУКЦИЯ

Панель  аварийного осциллографа типа ПДЭ 0301  представляет  собой  каркас,  в  котором  размещается  кассета  с аппаратурой  управления осциллографом, и может быть установлен осциллограф типа Н 13.  Блоки

управления осциллографами выполнены съемными и размещены в кассете, выполненной в конструктиве БУК-б.

### Структура условного обозначения типоисполнения панели

ПДЭ 03 01 ХХ 0Х ХХ

П- панель

Д- двухстороннего обслуживания

Э- для энергетических объектов

- класс (устройство вспомогательное);

3- группа (устройство вспомогательное);

01-порядковый номер разработки;

ХХ- исполнение по номинальному току:

20-1А, 27-5А

- силовая цепь отсутствует;

Х- номинальное напряжение оперативного постоянного тока:

- 100 V, 2- 200 V;

ХХ-  климатическое исполнение (УХЛ, О) и категория размещения (4) по

ГОСТ 15150

При заказе необходимо указать:

- типоисполнение панели в соответствие со структурой условного обозначения;

- климатическое исполнение и категорию размещения (УХЛ4, О4);,

- номер технических условий;

- номинальный ток; (1или 5 А)

- частоту;(50 или 60 Hz )

- номинальное напряжение оперативного постоянного тока ( 110 или 220 V)

Таблица типоисполнений

| Типоисполнение | Номинальные данные | Номенклатурный номер |
| --- | --- | --- |
|  | Переменный ток, А | Напряжение постоянного оперативного тока, V |  |
| ПДЭ0301. 2001 ПДЭ0301. 2701 | 1 5 | 110 | 49 301 001 0 49 301 002 0 |
| ПДЭ0301. 2002 ПДЭ0301. 2702 | 1 5 | 220 | 49 301 003 0 49 301 004 0 |

Габаритные и установочные размеры приведены на рисунке 1.