ПАНЕЛЬ  НАПРАВЛЕННОЙ

ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ  ЗАЩИТЫ  ТИПА  ПДЭ2802, ПДЭ2802.01

ТУ16-536.732-83

Общие сведения

Панели направленной высокочастотной защиты типов ПДЭ2802, ПДЭ2802.01 применяются в качестве основной защиты двухконцевых или многоконцевых линий электропередачи напряжением 110-220 кV, а также линий 330 кV, не оборудованных устройством однофазного автоматического повторного включения (ОАПВ) , на которых характер электромагнитных переходных процессов мало отличается от такового на линиях 220 кV.

Панели предназначены для установки на концах линий электропередачи, связанных с источниками питания, а также предусмотрена возможность установки панелей на ответвлениях от основной линии электропередачи.

Панели ПДЭ2802,  ПДЭ2802.01 служат для отключения высоковольтных выключателей при всех видах к.з. на защищаемой линии и для посылки высокочастотного сигнала  блокировки на противоположные концы линии при к.з. вне защищаемой зоны линии

Панели применяются совместно с высокочастотной аппаратурой типа АВЗК-80, обеспечивающей по каналу связи по проводам защищаемой линии передачу блокирующих сигналов и поставляемой отдельно от релейной части для установки на панель непосредственно на месте эксплуатации.

## Условия эксплуатации

## Высота над уровнем моря не более 2000 m.

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха: от минус 10 до 40С (вид исполнения УХЛ4),  45С(вид исполнения О4).

Относительная влажность воздуха 80% при 25С для исполнения УХЛ4 и не более 98% при 35С для исполнения 04 без конденсации влаги;

Группа механического исполнения- М39 по ГОСТ 17516.1-90, при этом максимальное ускорение  вибрационных нагрузок в месте крепления аппаратуры в диапазоне частот от 10 до 100 Hz с максимальным ускорением 0,5g;

Степень защиты оболочки шкафа - IP20 по ГОСТ 14255-69.

Климатическое исполнение УХЛ или 0 по ГОСТ 15150-69

Категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

## Основные  параметры

Номинальный переменный ток, А:                                                                                                              1 или 5

Номинальное напряжение переменного тока, V:                                                                                             100

Номинальная частота тока, Hz                                                                                                                 50 или 60

Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, V                                                        110 или 220

## Технические  данные

| ## Диапазон регулирования уставок: ## -по фазному току обратной последовательности, в долях от номинального тока: ## реле I бл |  | ## от 0,025 до 0,2 |
| --- | --- | --- |
| ## реле I 2от |  | ## от 0,05 до 0,4 |
| ## реле I Т2 пуск (при отсутствии торможения) |  | ## от 0,025 до 0,4 |
| ## реле I Т2от (при отсутствии торможения) |  | ## от 0,05 до 0,8 |
| ## - по фазному напряжению обратной последовательности, V: ## реле U 2бл |  | ## от 1 до 2,5 |
| ## реле U 2от |  | ## от 1,5 до 5 |
| ## Коэффициент торможения реле I Т2 пуск и I Т2от, % |  | ## 0; 7,5; 10; 15 |
| ## Коэффициент возврата реле тока при отсутствии торможения и реле напряжения, не менее |  | ## 0,9 |
| ## Уставка реле мощности М 2от по углу максимальной чувствительности, град. |  | ## 250 |
| ## Минимальные значения уставок реле тока нулевой последовательности I 0 , А |  | ## 0,05(0,25*); 0,2(1,0*); ## 0,8(4,0*) |
| ## Уставки ## по сопротивлению срабатывания, Ω/фазу: ## -реле Z от, Z доп ## -реле Z бл ## по углу максимальной чувствительности, град: ## -реле Z бл ## -реле Z от и Z доп |  | ## от 7,5 (1,5 *) до 175(35*) ## от 15(3*) до 350(70*) ## 240, 255 ## 60, 75 |
| ## Ток 10-процентной погрешности (точной работы) реле сопротивления при угле максимальной чувствительности, в долях от номинального тока: ## -реле Z бл ## -реле Z от и Z доп |  | ## 0,1 ## 0,2 |
| Время срабатывания защиты на отключение при кратности входных воздействующих величин к параметрам срабатывания, равной 3, угле максимальной чувствительности реле М 2от при несимметричных к.з. и при токе, равном трехкратному току точной работы, сопротивлении в пределах 0,6 сопротивления уставки, угле максимальной чувствительности реле сопротивле- |  |  |
| ## ния при симметричных к.з. , s, не более: ## -без реле I 0 и Z доп ## - с реле I 0 и Z доп |  | ## 0,04 ## 0,05 |
| ## Коммутационная способность контактов выходных реле в цепях постоянного тока при =0,02 s при напряжении от 24 до 250V или токе до 1 А, W, не более |  | ## 30 |
| ## Мощность, потребляемая панелью, при номинальных токе и напряжении, не более: ## -по цепям напряжения переменного тока, подключенным ко вторичным обмоткам трансформатора напряжения, соединенным в «звезду», VА/фазу; |  | ## 3 |
| ## -по цепям напряжения переменного тока, подключаемым на выход «разомкнутого треугольника» трансформатора напряжения, VА/фазу |  | ## 1 |
| ## -по цепям напряжения переменного тока, подключаемым к одной из обмоток трансформатора напряжения, входящих в «разомкнутый треугольник», VА/фазу; ## -по цепям переменного тока в симметричном режиме, VА/фазу; ## -по цепям переменного тока в однофазном режиме при использовании I 0, VА/фазу; ## -по цепям напряжения оперативного постоянного тока (без учета приемопередатчика), W: ## в нормальном режиме ## в режиме срабатывания |  | ## 1 ## 1 (3,5*) ## 1,5 (8,0*) ## 40 ## 50 |
| ## Испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Hz, выдерживаемое электрической изоляцией в состоянии поставки в течение 1 min без пробоя и перекрытия, приложенное между всеми независимыми цепями панели (кроме цепей до 24 V включительно), а также между ними и корпусом, V |  | ## 1500 |
| ## Масса , kg, не более |  | ## 90 |
| ## * В скобках приведены данные для исполнения панели на I ном. равный 5 А |  |  |

Конструкция

Релейная часть панели выполнена в виде втычных плоских и объемных блоков в конструктивах БУК-б, устанавливаемых в кассету. Кассета защищена от внешних воздействий металлической оболочкой  (кожухом) с передней стороны из прозрачного материала. Выходные реле защиты выполнены в корпусах типа «Сура». Кассета смонтирована на металлоконструкции панели, на которой на специальной плите установлены испытательные блоки, переключатели, кнопки, тумблеры, сигнальные лампы и смонтированы выходные реле.. Кассета снабжена колодками зажимов, а панели - рядами наборных зажимов.

В конструкции панели предусмотрено место для установки и подключения блоков высокочастотной части защиты: приемопередатчика типа АВЗК-80, устройства контроля типа АК-80, блока балластных резисторов.

По сравнению с панелью ПДЭ2802 в панели ПДЭ2802.01 предусмотрены:

- на металлоконструкции на отдельной плите установлены разъемы для подключения внешнего автоматизированного устройства проверки (УАП), на которые выведены контрольные точки для измерения параметров срабатывания защиты. В нижней части металлоконструкции расположен блок фильтра.

- возможность быстрого отключения внутренних цепей , подключенных к зажимам клеммника;

- возможность механического разрыва цепей контактного выхода реле тока УРОВ, установленного в панели;

- радиальная разводка цепей питания блоков в кассете панели, позволяющая упростить поиск места повреждения;

- предусмотрена специальная цепь для опробования ламп сигнализации панели;

- настройка уставок измерительных органов защит с использованием непосредственно их выходов, заведенных на специальный контрольный разъем;

- возможность при вводе в работу и в процессе эксплуатации контролировать напряжение небаланса схемы блокировки неисправностей в цепях переменного напряжения, подключаясь к специальным клеммам;

- возможность наладки и проверки панели с использованием устройства автоматизированной проверки (УАП)

Структура условного обозначения

ПДЭ2802  ХХ  ХХ  Х  Х  ХХХ  4

| ПДЭ- | панель двухстороннего обслуживания для энергетических объектов (электрических станций и подстанций); |
| --- | --- |
| 28 - | защита линий 110-220 кV |
| 02 - ХХ - | порядковый номер разработки ; исполнение панели, обеспечивающее возможность использования автоматического устройства проверки (УАП) 01 – для панели ПДЭ2802.01 |
| ХХ - | исполнение по номинальному току 20 – 1А, 27 – 5А |
| Х - | исполнение по номинальному напряжению переменного тока: Е – 100 V , 50 Hz; И – 100 V, 60 Hz; |
| Х - | исполнение по номинальному напряжению постоянного тока: 1- 110 V, 2 – 220 V; |
| ХХХ- | УХЛ или О – климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |
| 4 - | Категория размещения по ГОСТ 15150-69. |

При заказе необходимо указать:

- тип защиты;

-номинальный ток (1или 5А);

- номинальное напряжение переменного тока (100V);

- номинальное напряжение оперативного постоянного тока (110 или 220V);

- номинальную частоту (50 или 60 Hz);

- климатическое исполнение и категория размещенияпо ГОСТ 15150-69 (УХЛ4 или О4);.

- номер технических условий ТУ16-536.732-83

Таблица типоисполнений

| ###### Типоисполнение | ##### Номинальные данные |  |  |  | Номенклатур-ный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ###### Переменный ток, А | ###### Напряжение переменного тока, V | ###### Частота, Hz | Напряжение постоянного оперативного тока, V |  |
| ПДЭ2802. 20Е1 | 1 | 100 | 50 | 110 | 43.802.001.0 |
| ПДЭ2802. 20Е2 |  |  |  | 220 | 43.802.002.0 |
| ПДЭ2802. 27Е1 | 5 |  |  | 110 | 43.802.003.0 |
| ПДЭ2802. 27Е2 |  |  |  | 220 | 43.802.004.0 |
| ПДЭ2802. 20И1 | 1 |  | 60 | 110 | 43.802.005.0 |
| ПДЭ2802. 20И2 |  |  |  | 220 | 43.802.006.0 |
| ПДЭ2802. 27И1 | 5 |  |  | 110 | 43.802.007.0 |
| ПДЭ2802. 27И2 |  |  |  | 220 | 43.802.008.0 |
| ПДЭ2802.01. 20Е1 | 1 |  | 50 | 110 | 43.802.009.0 |
| ПДЭ2802.01. 20Е2 |  |  |  | 220 | 43.802.010.0 |
| ПДЭ2802.01. 27Е1 | 5 |  |  | 110 | 43.802.011.0 |
| ПДЭ2802.01. 27Е2 |  |  |  | 220 | 43.802.012.0 |
| ПДЭ2802.01. 20И1 | 1 |  | 60 | 110 | 43.802.013.0 |
| ПДЭ2802.01. 20И2 |  |  |  | 220 | 43.802.014.0 |
| ПДЭ2802.01. 27И1 | 5 |  |  | 110 | 43.802.015.0 |
| ПДЭ2802.01. 27И2 |  |  |  | 220 | 43.802.016.0 |

Габаритные и установочные размеры приведены на. рисунке 1.