Шкафы дистанционной и токовой защит линий и УРОВ типа ШДЭ2803, ШДЭ2804

ТУ16-536.691-82

# Общие сведения

Шкафы типов ШДЭ2803 c двумя комплектами устройства резервирования при отказе выключателей (УРОВ) и ШДЭ2804 с одним комплектом УРОВ предназначены для использования в качестве основной или резервной защиты линий 110-220 кV с двухсторонним питанием, а также в качестве резервной защиты линий 330 кV, не оборудуемых ОАПВ, на которых характер электромагнитных процессов мало отличается от таковых на линиях 220 кV. В состав шкафов входят защиты, указанные в таблице 1.

##### Таблица 1

| Устройства и комплекты защит | ШДЭ2803 | ШДЭ2804 |
| --- | --- | --- |
| 1.Основной комплект защит: трехступенчатая дистанционная защита (ДЗ) от всех видов к.з. устройство блокировки при качаниях устройство блокировки при неисправностях в цепях напряжения четырехступенчатая токовая направленная защита нулевой последовательности (ТНЗНП) от замыканий на землю токовая отсечка от многофазных замыканий | 1 | 1 |
| 2. Реле тока для УРОВ | 1 | 1 |
| 3. Резервный комплект защит: двухступенчатая ДЗ для действия при всех видах многофазных к.з. двухступенчатая ТНЗНП блок питания 15 W | - | 1 |
| 4 Блок питания 50 W | 1 | 1 |
| 5. Комплект УРОВ трехфазный орган тока приемные реле для независимого пуска комплекта УРОВ логика действия УРОВ орган выдержки времени, обеспечивающий необходимое замедление | 2 | 1 |
| 6. Блок питания 15W | 1 | - |

## Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха: от минус 10С до плюс 45С.

Группа механического исполнения- М39 по ГОСТ 17516.1-90, при этом вибрационные нагрузки с максимальным ускорением 0,5g в месте установки блоков.

Степень защиты оболочки шкафа - IP20 по ГОСТ 14255-69.

Климатическое исполнение: УХЛ, 0

Категория размещения: 4

## Основные параметры

Номинальный переменный ток, А:                                                                                                                              1; 5

Номинальное напряжение переменного тока, V:                                                                                                       100

Номинальная частота тока, Hz                                                                                                                                 50; 60

Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, V                                                                        110; 220

## Технические данные

Минимальная уставка реле сопротивления,                                                                                              0,25 (1,25)*

(* Значения соответствуют исполнениям шкафа на номинальный переменный ток 1А.)

Кратность регулирования уставки реле сопротивления:

I, II ступени:                                                                                                                                                               20

III ступени**                                                                                                                                                              45

(** Характеристика относится только к основному комплекту защит.)

Форма характеристики реле сопротивления:

I ступени                                                                                    окружность, проходящая через начало координат;

II ступени                                                                              четырехугольник, охватывающий начало координат;

III ступени**                                                         треугольник с вершиной, расположенной в начале координат;

Минимальное значение тока десятипроцентной точности реле сопротивления Iт.р.,А                               0,5(0,1)*

Уставки по току срабатывания обратной последовательности органа блокирования

при качаниях, А**                                                                                                           от 0,2 до 0,8 ( от 0,04 до 0,16)*

Уставки органов тока нулевой последовательности Iср.,А:

I ступени                                                                                                                     от 1,75 до 125 (от 0,35 до 25)*

II ступени                                                                                                                            от 0,75 до 30 ( 0,15 до 6)*

III ступени**                                                                                                                       от 0,5 до 30 (от 0,1 до 6)*

IV ступени**                                                                                                                    от 0,25 до 10 (от0,05 до 2)*

Уставки токовой отсечки, А*                                                                                          от 1,75 до 125 (от 0,35 до 25)*

Уставки реле направления мощности нулевой последовательности основного комплекта защит:

по току срабатывания Iср., А                                                                                    от 0,2 до 0,9 (от 0,04 до 0,18)*

по напряжению срабатывания Uср., V                                                                                                 от 0,5 до 2,25

Уставки реле направления мощности резервного комплекта защит:

по току срабатывания Iср.,А                                                                                      от 0,3 до 0,9 (от 0,06 до 0,18)*

по напряжению срабатывания Uср., V                                                                                                  от 0,75 до 1,5

Угол максимальной чувствительности реле направления мощности нулевой последовательности, град.:

разрешающее реле                                                                                                                                                  250

блокирующее реле**                                                                                                                                                70

Уставка органа напряжения нулевой последовательности, V**                                                                             0,15

III, IV ступеней**                                                                                                                                         от 0,1 до 6

Уставки органов выдержки времени ступеней дистанционной и токовой защиты, с:

I, II ступеней                                                                                                                                             от 0,05 до3,2

III, IV ступеней**                                                                                                                                       от 0,1 до 6,

Время срабатывания I ступени при работе без выдержки времени, s, не более:

дистанционной защиты при токе 2 Iт.р. и более и сопротивлении на входе защиты Zp 0,6 Zу*                0,035

(Zy*- минимальная уставка по сопротивлению срабатывания / фазу)

токовой защиты при токе 2Iср.                                                                                                                             0,025

Уставка органов тока УРОВ, А                                                                                                (0,1; 0,16; 0,25; 0,4) Iном.

Регулирование уставок органов тока УРОВ                                                                                                   дискретное

Время срабатывания органа тока УРОВ при подаче тока 2Iср, s ,не более                                                             0,05

Время возврата органа тока УРОВ при сбросе входного тока от 30 Iср. до нуля, s, не более                               0,03

Коммутационная способность контактов исполнительной части при 0,02s,

напряжении до 250V и токе до 1А, W                                                                                                                            30

Пуск УРОВ осуществляется от основных и резервных защит поврежденного присоединения.

Выходные реле основного комплекта защит обеспечивают два контактных выхода для управления выключателями с трехфазным приводом и четыре контактных выхода для взаимодействия с другими устройствами защиты и автоматики. Кроме того, указанный комплект защит может воздействовать на запрет ТАПВ двух выключателей, на устройство ВЧТО, на токовую защиту нулевой последовательности параллельной линии.

Количество контактов исполнительной части каждого комплекта УРОВ                                                                 5

Выходные реле резервного комплекта обеспечивают пять контактных выходов для воздействия на два выключателя, а также на внешние устройства защиты и автоматики. Выходные и входные цепи резервного комплекта полностью независимы от аналогичных цепей основного комплекта.

Мощность, потребляемая шкафом при номинальных значениях тока и напряжения указана в таблице 2.

###### Таблица 2

| Цепь |  | Режим | Мощность на фазу, VА (переменный ток), W (постоянный ток), не более |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ШДЭ2803 | ШДЭ2804 |
| Цепи напряжения переменного тока, подключаемые к обмоткам трансформатора напряжения, со схемой соединения | «Звезда» | - | 4 | 6 |
|  | «Разомкнутый треугольник» | - | 3 | 3 |
| Цепи переменного тока |  | Трехфазный | 6 (3)* | 9 (4,5) |
|  |  | Однофазный | 8 (4)* | 12 (6)* |
| Цепи оперативного постоянного тока |  | Нормальный | 70 | 85 |
|  |  | Срабатывания защит | 100 | 145 |

Масса, кg, не более                                                                                                                                                         240

##### Конструкция

Шкаф выполнен на современной микроэлектронной базе в виде блоков. размещеных в кассетах, которые закреплены на раме, установленной внутри шкафа. Межблочный электрический монтаж в пределах кассеты выполнен способом накрутки.

##### Структура  условного обозначения типоисполнения шкафа

ШДЭ 28 ХХ 2Х  Х Х Х4

ШДЭ- шкаф двухстороннего обслуживания для энергетических объектов;

28- защита линий 110-330 кV;

ХХ- порядковый номер разработки : 03, 04

2Х- исполнение по номинальному току: 20-1А, 27-5А

Х- исполнение по напряжению переменного тока: Е-100V, 50Hz; И-100V, 60Hz;

Х- исполнение по напряжению оперативного постоянного тока: 1-110V, 2-220V;

Х4- климатическое исполнение (УХЛ, 0) и категория размещения (4) по ГОСТ15150-69 и ГОСТ155431-89

Таблица типоисполнений

| Типоисполнение | ##### Номинальные данные |  |  | Номенклатурный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ###### Переменный ток, А | ###### Частота, Hz | Напряжение постоянного оперативного тока, V |  |
| ШДЭ2803. 20Е1 | 1 | 50 | 110 | 44.283.011-0 |
| ШДЭ2804. 20Е1 |  |  |  | 44.284.001-0 |
| ШДЭ2803. 27Е1 | 5 |  |  | 44.281.012-0 |
| ШДЭ2804. 27Е1 |  |  |  | 44.282.002-0 |
| ШДЭ2803. 20Е2 | 1 |  | 220 | 44.281.013-0 |
| ШДЭ2804. 20Е2 |  |  |  | 44.282.003-0 |
| ШДЭ2803. 27Е2 | 5 |  |  | 44.281.014-0 |
| ШДЭ2804. 27Е2 |  |  |  | 44.282.004-0 |
| ШДЭ2803. 20И1 | 1 | 60 | 110 | 44.281.015-0 |
| ШДЭ2804. 20И1 |  |  |  | 44.282.005-0 |
| ШДЭ2803. 27И1 | 5 |  |  | 44.281.016-0 |
| ШДЭ2804. 27И1 |  |  |  | 44.282.006-0 |
| ШДЭ2803. 20И2 | 1 |  | 220 | 44.281.017-0 |
| ШДЭ2804. 20И2 |  |  |  | 44.282.007-0 |
| ШДЭ2803. 27И2 | 5 |  |  | 44.281.018-0 |
| ШДЭ2804. 27И2 |  |  |  | 44.282.008-0 |

Габаритные и установочные размеры см. рисунок 1.