Шкаф устройства резервирования при отказе выключателей (УРОВ)

типа ШДЭ2805

ТУ16-536.691-82

# Общие сведения

Шкаф типа ШДЭ2805 содержит четыре независимых одинаковых устройства, каждое из которых предназначено для резервирования отказов одного выключателя энергообъектов 110-330 кV

Каждый комплект устройства УРОВ содержит:

- блок питания, реализованный посредством блока преобразователя и блока стабилизатора;

- трехфазный орган тока УРОВ, пуск которого осуществляется от всех основных и резервных защит поврежденного присоединения и выполняется общим для трех фаз;

- органы выдержки времени;

- органы приемных и выходных реле.

## Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха: от минус 10С до плюс 45С.

Группа механического исполнения - М39 по ГОСТ 17516.1-90, при этом вибрационные нагрузки с максимальным ускорением 0,5g в месте установки блоков.

Степень защиты оболочки шкафа - IP20 по ГОСТ 14255-69.

Климатическое исполнение: УХЛ, 0

Категория размещения: 4

## Основные  параметры

Номинальный переменный ток, А:                                                                                                                         1; 5

Номинальное напряжение переменного тока, V:                                                                                                  100

Номинальная частота тока, Hz                                                                                                                            50; 60

Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, V                                                                   110; 220

## Технические  данные

Уставка органов тока УРОВ, А                                                                                           (0,1; 0,16; 0,25; 0,4) Iном.

Регулирование уставок органов тока УРОВ                                                                                               дискретное

Время срабатывания органа тока УРОВ при подаче тока 2Iср, s, не более                                                         0,05

Время возврата органа тока УРОВ при сбросе входного тока от 30 Iср. до нуля, с, не более                           0,03

Коммутационная способность контактов выходных реле , кроме контактов, включенных в цепи соленоидов отключения выключателей, и контактов, действующих на информационную систему при   0,005s, при напряжении до 250V и токе до 2А не менее, W                                                                                                         30

Пуск УРОВ осуществляется от основных и резервных защит поврежденного присоединения.

Предусмотрен подхват пусковых сигналов от устройств релейной защиты, который осуществляется с задержками как при появлении, так и при его исчезновении.

В УРОВ предусмотрено шесть контактных выходов для воздействия на устройства защиты и автоматики.

Выходные реле шкафа, действующие на соленоиды отключения выключателей, обеспечивают:

- отключение каждым контактом по одной фазе выключателя энергообъектов 110-330 кV;

- отключение тремя параллельно включенными контактами трех фаз выключателей энергообъектов 110-330кV.

Для действия на информационную систему предусмотрены контактные выходы, сигнализирующие о действии УРОВ на отключение резервируемого выключателя, выключателей смежных элементов и о неисправности УРОВ.

УРОВ не повреждается при снятии и подаче постоянного оперативного тока, а также при перерывах питания любой длительности, при подаче напряжения оперативного постоянного тока обратной полярности, при снижении напряжения оперативного постоянного тока ниже 0,8 Uном. при установленной норме пульсации. Потребляемая мощность при номинальных значениях тока и напряжения на один комплект УРОВ в цепях:

- переменного тока в симметричном режиме  - 3VA на фазу;

- оперативного постоянного тока(без цепей внешней сигнализации):

в нормальном режиме – 25W;

в режиме срабатывания – 45W.

Масса, кg, не более                                                                                                                                                  240.

##### Конструкция

Шкаф выполнен на современной микроэлектронной базе в виде блоков. размещеных в кассетах, которые закреплены на раме, установленной внутри шкафа. Межблочный электрический монтаж в пределах кассеты выполнен способом накрутки.

На плите , установленной под каждым устройством, размещены испытательные блоки, через которые заводятся цепи тока и напряжения УРОВ, разъемы для быстрого включения-отключения цепей УРОВ, элементы схемы опробования каждого комплекта и выходное реле. На передней двери шкафа установлены элементы схемы сигнализации.

##### Структура условного обозначения типоисполнения шкафа

ШДЭ28ХХ  2Х  Х Х Х4

ШДЭ- шкаф двухстороннего обслуживания для энергетических объектов;

28- защита линий 110-330 кV;

ХХ- порядковый номер разработки

2Х- исполнение по номинальному току: 20-1А, 27-5А

Х- исполнение по напряжению переменного тока: Е-100V, 50Hz; И-100v, 60Hz;

Х- исполнение по напряжению оперативного постоянного тока: 1-110V, 2-220V;

Х4- климатическое исполнение (УХЛ, 0) и категория размещения (4) по ГОСТ15150-69  и ГОСТ155431-89

При заказе необходимо указать:

- типоисполнение шкафа в соответствие со структурой условного обозначения;

- климатическое исполнение и категорию размещения;

- слово «экспорт» в случае поставки шкафа на экспорт;

- номер технических условий;

- номинальный ток;

- частоту;

- номинальное напряжение оперативного постоянного тока.

Таблица типоисполнений

| ###### Типоисполнение | ##### Номинальные данные |  |  | Номенклатурный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ###### Переменный ток, А | ###### Частота, Hz | Напряжение постоянного оперативного тока, V |  |
| ШДЭ2805. 20Е1 ШДЭ2805. 27Е1 | 1 5 | 50 | 110 | 44.285.001-0 44.285.002-0 |
| ШДЭ2805. 20Е2 ШДЭ2805. 27Е2 | 1 5 |  | 220 | 44.285.003-0 44.285.004-0 |
| ШДЭ2805. 20И1 ШДЭ2805. 27И1 | 1 5 | 60 | 110 | 44.285.005-0 44.285.006-0 |
| ШДЭ2805. 20И2 ШДЭ2805.-27И2 | 1 5 |  | 220 | 44.285.007-0 44.285.008-0 |

Габаритные и установочные размеры см. рисунок 1.