Шкафы автоматики

типов ШДЭ2601, ШДЭ2602

ТУ16-536.585-83

# Общие сведения

Шкаф автоматики типа ШДЭ2601 предназначен для применения в устройствах противоаварийной автома-тики линий электропередачи напряжением 330 кV и выше для фиксации разности фаз напряжений и величины относительного скольжения. Точность измерения разности фаз и скольжения позволяет своевременно фикси-ровать перегрузку до наступления асинхронного хода и воздействовать на повышение устойчивости энерге-тической системы. Шкаф обеспечивает фиксацию разности фаз напряжений между местом установки и двумя частями энергосистемы как при совместной работе с аппаратурой телепередачи фазы, так и при помощи двух устройств моделирования вектора напряжения, установленных в шкафу. Моделирование вектора напряжения противоположного конца линии электропередачи обеспечивается при одной или двух параллельных линиях в каждом направлении.

Шкаф автоматики типа ШДЭ2602 предназначен для применения в устройствах противоаварийной автоматики ограничения частоты генераторов по величине изменения частоты и скорости изменения частоты

на шинах напряжением 220 кV и выше. Измерительные органы шкафа позволяют осуществить три ступени разгрузки по скорости повышения частоты с контролем величины частоты при помощи пускового органа повышения частоты, а также дополнительную ступень разгрузки по величине повышения частоты.

В состав шкафов входят блоки, указанные в таблице1:

Таблица 1

| ШДЭ2601 | ШДЭ2602 |
| --- | --- |
| Блок питания 100 W | Блок питания 100 W |
| Блок стабилизаторов напряжения | Блок стабилизаторов напряжения и реле переключения уставок |
| Блок максимальных реле напряжения и контроля исправности аппаратуры | Блок максимальных реле напряжения и контроля исправности аппаратуры |
| Блок операционных усилителей | Блок стабилизаторов напряжения и выдержек времени |
| Блок измерения частоты и реле переключения уставок | Блок задания скорости изменения частоты и операционных усилителей |
| Блок измерения частоты с входным фильтром | Блок измерения скорости изменения частоты |
| Блоки разности фаз и моделирования вектора напряжения | Блок измерения частоты |

## Основные  параметры

Номинальный переменный ток, А:                                                                             для ШДЭ2601:          1 или 5

для ШДЭ2602:              -

Номинальная частота тока, Hz                                                                                                                            50

Номинальное напряжение переменного тока, V:                                                                                          100/√3; 100

Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, V                                                                     220

## Технические  данные

Технические данные приведены в таблице 2:

Таблица2

| Технические параметры | ШДЭ2601 | ШДЭ2602 |
| --- | --- | --- |
| Диапазон регулируемых уставок устройства моделирования по вторичному сопротивлению, Ω: При I ном=1А При I ном=5А | (10+1) - (150+15) (2+0,2) – (30+3) |  |
| Диапазоны измерения разности фаз входных напряжений блока разности фаз, град. | (0) – (360); (-180) – (180); (-90) – (90) |  |
| Диапазоны измерения блока скольжения – для ШДЭ2601 и блока измерения частоты – для ШДЭ2602 , Hz, в диапазоне частот: (48,3-50,8) Hz (47,1-52,1) Hz (45-55) Hz | 0,1-2,5 0,2-5,0 0,5-10 | 2,5 5 10 |
| Диапазон измерения блока измерения скорости изменения частоты, Hz/s |  | 0,4-16 |
| Мощность, потребляемая аппаратурой шкафа в номинальном режиме: по цепи напряжения оперативного постоянного тока, W, не более по цепи переменного тока, VA/на фазу, не более: по цепи напряжения переменного тока, VA, не более для фазы А для фаз В и С | 250 5 5 3 | 220 5 |
| Коммутационная способность контактов выходных реле в цепях постоянного тока с   0,02 s при напряжении не более 250 V или токе не более 1 А, W, не менее | 30 | 30 |
| Коммутационная износостойкость контактов выходных реле в цепях постоянного тока с   0,005 s при напряжении не более 250 V и отключаемой мощности 20 W, тыс. циклов ВО, не менее | 200 | 200 |
| Масса, кg, не более | 290 | 240 |

## Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха: от плюс 1С до плюс 40С.

Группа механического исполнения- М39 по ГОСТ 17516.1-90, при этом вибрационные нагрузки с максимальным ускорением 0,5g.

Степень защиты оболочки шкафа - IP20 по ГОСТ 14255-69.

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69:  УХЛ, О4

##### Конструкция

Шкаф выполнен на современной микроэлектронной базе в виде блоков. размещенных в кассетах, установ-ленных внутри шкафа. Межблочный электрический монтаж в пределах кассеты выполнен способом накрутки.

##### Структура условного обозначения типоисполнения шкафа

ШДЭ26ХХ  ХХ  Е2  Х4

ШДЭ- шкаф двухстороннего обслуживания для энергетических объектов;

26- комплектное устройство автоматики подстанций;

ХХ- порядковый номер разработки:

01-для фиксации разности фаз и относительного скольжения;

02-для фиксации изменения частоты и скорости изменения частоты;

ХХ- исполнение по номинальному току:

20-1А, 27-5А    -  для ШДЭ2601;

00                      -  для ШДЭ2602;

Е- номинальное напряжение переменного тока 100V, 50Hz;

2- номинальное напряжение оперативного постоянного тока 220V;

Х4- климатическое исполнение (УХЛ, О) и категория размещения (4) по ГОСТ15150-69

При заказе необходимо указать:

- типоисполнение шкафа в соответствие со структурой условного обозначения;

- климатическое исполнение и категорию размещения: УХЛ4 или О4;

- слово «экспорт» в случае поставки шкафа на экспорт;

- номер технических условий;

- номинальный ток (для ШДЭ2601);

Таблица типоисполнений

| ###### Типоисполнение | ##### Номинальные данные |  |  |  | Номенклатурный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ###### Переменный ток, А | Напряжение переменного тока, V | Частота, Hz | Напряжение оперативного постоянного тока, V |  |
| ШДЭ2601-20Е2 УХЛ4 | 1 | 100 | 50 | 220 | 47.261.011-01 |
| ШДЭ2601-20Е2 О4 |  |  |  |  | 47.261.011-03 |
| ШДЭ2601-27Е2 УХЛ4 | 5 |  |  |  | 47.261.012-01 |
| ШДЭ2601-27Е2 О4 |  |  |  |  | 47.261.012-03 |
| ШДЭ2602-00Е2 УХЛ4 |  |  |  |  | 47.262.001-01 |
| ШДЭ2602-00Е2 О4 |  |  |  |  | 47.262.001-03 |

Габаритные и установочные размеры приведены на рисунке 1.