Шкафы автоматики типов ШП 2701, ШП 2702, ШП 2703, ШП 2704

ТУ 16-656.042-84

##### Общие сведения

Шкафы предназначены для повышения пропускной способности линий электропередачи 330 кВ и выше и обеспечения большей надежности параллельной работы энергообъединений.

## Шкафы автоматики типа ШП 2701 предназначены для фиксации мощности исходного режима.

## Шкафы автоматики типа ШП 2702 предназначены для контроля текущего значения трехфазной мощности и должны обеспечивать фиксацию статической перегрузки и скорости изменения мощности при динамических перегрузках, зависимых от величины исходной мощности.

Шкафы автоматики типа ШП 2703 предназначены для фиксации внезапного уменьшения трехфазной активной мощности в результате короткого замыкания и должны обеспечивать контроль тяжести короткого замыкания по сбросу мощности и по снижению напряжения прямой последовательности. Шкафы автоматики типа ШП 2704 предназначены для фиксации повышения напряжения с контролем реактивной мощности по линии электропередачи и должны обеспечивать блокировку срабатывания при увеличении активной мощности в любой из фаз линий.

##### Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха: от минус 1˚С до плюс 35˚С.

Группа механического исполнения М39 по ГОСТ 17516.1-90, при этом максимальное ускорение вибрационных нагрузок принимается равным 0,5 g при степени жесткости 8 по ГОСТ 16 962.2-90.

Степень защиты оболочки шкафов IР2О по ГОСТ 14255-69.

Климатическое исполнение: УХЛ, 0

Категория размещения: 4

##### Основные параметры

## Номинальный переменный ток, А:

- для шкафов ШП 2701, ШП 2702                           1 или 5

- для шкафов ШП 2703, ШП 2704                           1

Номинальное напряжение:

- переменного тока, V                                               100/√3; 100

- оперативного постоянного тока, V                      220

- оперативного переменного тока, V                      220

## Номинальная частота, Hz                                         50 или 60

## Технические данные

## Допустимые пределы изменения напряжения, V:

- оперативного постоянного тока                           от 176 до 242

- оперативного переменного тока                           от 198 до 242

Длительно допустимое значение, %:

- входного тока                                                                                                 110

- входного напряжения переменного тока                                                      110

- напряжения оперативного постоянного и переменного тока                     110

Диапазон изменения входных величин:

- по напряжению переменного тока:

- для шкафов ШП 2701, ШП 2702                                 от 0,5 до 1,1 Uном

- для шкафа ШП 2703                                                      от 0 до 1,1 Uном

- для шкафа ШП 2704                                                      от 0,9 до    1,5 Uном

- по переменному току:

- для шкафов ШП 2701, ШП 2702                                  от 0,05 до 2 Iном

- для шкафа ШП 2703                                                      от 0,05 до 7,5 Iном

- для шкафа ШП 2704                                                       от 0,05 до    1,1 Iном

- по углу между током и напряжением:

- для преобразователей активной мощности  85         от 0 и 180

- для преобразователей реактивной мощности 80      от 90 и 270

Диапазон уставок по мощности срабатывания:

- для шкафа ШП 2701 по однофазной мощности:

- для Iном = 1 А, W                                                             от 7 до 100

- для Iном = 5 А, W                                                             от 35 до 500

- для шкафа ШП 2702 по трехфазной мощности:

- ступеней статической перегрузки:

- для Iном = 1 А, W                                                              от 20 до 300

- для Iном = 5 А, W                                                              от 100 до 1500

- ступеней динамической нагрузки:

- для Iном = 1 А, W                                                              от 15 до 500

- для Iном = 5 А, W                                                               от 75 до 2500

- для шкафа ШП 2703 по сбросу трехфазной мощности, W                     от 25 до 200

- для шкафа ШП 2704 по однофазной реактивной мощности, VА           от 2 до 50

Основная погрешность, %:

- блоков преобразователей активной мощности всех шкафов                   1

- блоков преобразователей реактивной мощности шкафа ШП 2704         1,5

Срабатывание блокировки при неисправностях в цепях напряжения шкафа ШП 2703 при снижении напряжения:

- фазы А, В,                          не более 10

- фаз В и С, В,                      не более 20

Диапазон плавной регулировки по величине ступенчатого снижения напряжения прямой последовательности блокировки от качаний шкафа ШП 2703, V                                            от 2 до 8

Диапазон плавной регулировки уставок органа минимального напряжения прямой последовательности блокировки от качаний шкафа ШП 2703, V                                            от 50 до 30

Коэффициент возврата органа минимального напряжения прямой последовательности блокировки от качаний шкафа ШП 2703                                                                             1,15

Диапазон уставок срабатывания органов повышения напряжения шкафа ШП 2704         от 1,05 до 1,4 Uном

Коэффициент возврата органов повышения напряжения шкафа ШП 2704,                                   не менее 0,98

Уставка срабатывания органов тока для УРОВ шкафа ШП 2704, А                                         0,1; 0,16; 0,25; 0,4

Основная погрешность уставок органов тока для УРОВ шкафа ШП 2704, %,                               не более 10

## Коэффициент возврата органов тока для УРОВ,                                                                               не менее 0,9

Время срабатывания органов тока для УРОВ при подаче скачком тока 2 Iсраб, s                                        0,05

Коммутационная способность контактов выходных промежуточных реле всех шкафов в цепях постоянного тока с постоянной времени не более 0,02 s при напряжении 220 V или токе не более 1 А, W:                      не менее 30

Мощность, потребляемая аппаратурой шкафов по цепи переменного тока, не более:

-на один преобразователь мощности шкафов ШП 2701, ШП 2702, ШП 2703

при номинальном токе 1 А, VА                                                                                     2

- шкафов ШП 2701, ШП 2702 при номинальном токе 5 А, VА                                   3

- для двух преобразователей мощности шкафа ШП 2704, VА/фазу                            4

- для одного реле тока УРОВ, VА/фазу                                                                        2

Мощность, потребляемая аппаратурой шкафов по цепи напряжения переменного тока, не более:

- к одному преобразователю мощности шкафов ШП 2701, ШП 2702, ШП 2703 при номинальном напряжении, VА/фазу                                                                                                                     2

- шкафа ШП 2704, VА/фазу                                                                                              6

- устройством блокировки от неисправности цепей напряжения от цепи "разомкнутого треугольника" при напряжении 100 V в шкафу ШП 2703, VА/фазу                                                                             3

- устройствами блокировки от качаний и блокировки от неисправностей цепей напряжения по цепям "звезды" шкафа ШП 2703 при номинальном напряжении прямой последовательности 100/√3 V, VА/фазу              7

Мощность, потребляемая аппаратурой шкафов по цепи напряжения постоянного оперативного тока в режиме до срабатывания при номинальном напряжении, W                                                                      не более 250

## Габаритные размеры не более 662х735х2340 мм

## Масса шкафов, kg, не более

- ШП 2701, ШП 2704                240

- ШП 2702, ШП 2703                270

##### Конструкция

Блоки шкафов размещены в кассетах, закрепленных на раме, установленной внутри шкафа. Конструкция блоков и кассет  соответствует конструктиву БУК-б. За кассетами, рядом с задней дверью шкафа, расположены два ряда контактных наборных зажимов для присоединения внешних цепей.

Электрическая связь блоков в кассетах осуществляется с помощью разъемов, а кассет - с помощью колодок зажимов.

В нижней части шкафов на специальных плитах расположены испытательные блоки и выходные промежуточные реле. По боковым сторонам в нижней части шкафов установлены промежуточные трансформаторы тока. На передней двери шкафов установлены лампа сигнализации срабатывания или неисправности аппаратуры шкафа, указательные реле, переключатели различных цепей и счетчик числа автоматических проверок. Обслуживание шкафов двухстороннее, что обеспечивается наличием передней и задней дверей.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры шкафов приведены на рисунке 1.

Структура условного обозначения

ШП 27ХХ-ХХ Х2 Х4

Ш - шкаф;

П - полупроводниковые элементы;

27 - автоматики линий 330 кV и выше;

ХХ - порядковый номер разработки:

01 - для фиксации исходной мощности,

02 - для фиксации перегрузки по мощности,

03 - для фиксации сброса мощности,

04 - для фиксации повышения напряжения;

ХХ - исполнение по номинальному току: 20 - 1 А; 27 - 5 А;

Х - исполнение по номинальной частоте при номинальном напряжении переменного тока 100 V:

Д - 50 Hz, Е - 60 Hz;

2 - номинальное напряжение оперативного постоянного тока 220 V;

Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, 0) и категория размещения (4) по ГОСТ 15150-69 и

ГОСТ 15543.1-89.

При заказе необходимо указать:

- типоисполнение шкафа в соответствии со структурой условного обозначения;

- климатическое исполнение и категорию размещения;

- слово "экспорт" в случае поставки шкафа на экспорт;

- номер технических условий.

Таблица типоисполнений

| Тип шкафа | Номинальные данные |  | Номенклатурный номер |
| --- | --- | --- | --- |
|  | переменный ток, А | частота, Hz |  |
| ШП 2701-20 Д2 ШП 2701-20 Е2 | 1 | 50 60 | 47 701 001 0 47 701 002 0 |
| ШП 2701-27 Д2 ШП 2701-27 Е2 | 5 | 50 60 | 47 701 003 0 47 701 004 0 |
| ШП 2702-20 Д2 ШП 2702-20 Е2 | 1 | 50 60 | 47 702 001 0 47 702 002 0 |
| ШП 2702-27 Д2 ШП 2702-27 Е2 | 5 | 50 60 | 47 702 003 0 47 702 004 0 |
| ШП 2703-20 Д2 ШП 2703-20 Е2 | 1 | 50 60 | 47 703 001 0 47 703 002 0 |
| ШП 2704-20 Д2 ШП 2704-20 Е2 | 1 | 50 60 | 47 704 001 0 47 704 002 0 |