Шкаф защиты сборных  шин типа  ШЭ 2303

ТУ 16-93 ИГФР. 656452.092 ТУ

Общие сведения

Шкаф типа ШЭ 2303 предназначен  для  защиты  сборных   шин или ошиновки напряжением  500  кV  и  выше при любых видах коротких замыканий на них.

В состав шкафа входят:

- блоки дифференциальной защиты;

- устройство контроля исправности цепей переменного тока;

- устройство контроля наличия и отсутствия напряжения на шинах;

- устройство  непрерывного функционального контроля  защиты;

- устройство периодического тестового контроля  шкафа;

- цепи контактного, тиристорного отключения и пуска УРОВ;

- цепи запрета АПВ  шин (ошиновок);

- цепи очувствления;

- цепи сигнализации;

- блок питания с номинальной выходной мощностью 15 W;

- испытательные блоки и ключи.

Питание цепей  защиты осуществляется от источника постоянного тока напряжением 220V через устанавливаемый  в шкафах преобразовательный блок  питания.

Исполнение шкафа «Б» отличается от исполнения «А» наличием частотных фильтров, предназначенных для подключения к трансформаторам тока  класса 1150 кV, имеющим емкостную компенсацию тока намагничивания.

ДЗШ имеет восемь входов для подключения к восьми группам однотипных или разнотипных трансформаторов тока.

Условия эксплуатации

Диапазон рабочих  температур окружающего воздуха:  от минус 5 (без выпадения инея и росы) до плюс 40  С                            для УХЛ 4;

от минус 5  (без выпадения инея и росы) до плюс 45  С для О4

Группа механического  исполнения М39 по ГОСТ 17516.1-90, при этом вибрационные нагрузки с частотой от 10 до 100 Hz  и  максимальным ускорением 0,7 g   в месте установки блока.

Степень защиты оболочки по ГОСТ 14255-69                                                                                                  IP20

Климатическое исполнение                                                                                                                                УХЛ;  О

Категория размещения                                                                                                                                        4

Основные параметры

##### Номинальный переменный ток, А                                                                                                                      1

# Номинальное напряжение переменного тока, V                                                                                                100

Номинальная частота тока, Hz                                                                                                                            50; 60

Номинальное напряжение  оперативного постоянного тока, V                                                                        220

Технические данные

Коэффициент торможения измерительного органа:

основной канал                                                                                                                                                     0,6

резервный канал                                                                                                                                                   1,2

Уставки по начальному  току срабатывания  (в долях от номинального тока)                                             0,4;  0,8; 1; 2

Кратность уменьшения уставок по начальному  току срабатывания в режиме “очувствления”                    2; 3 или 4

Диапазон  уставок по времени ввода режима “очувствления”                                                                         0,15- 9,6

Время срабатывания ДЗШ при  двукратном и более токе срабатывания, s,  не более:

по выходам блоков тиристоров                                                                                                               0,012

по контактному выходу                                                                                                                            0,025

Коммутационная способность контактов выходных реле цепей отключения в цепях

постоянного тока с индуктивной нагрузкой  и постоянной времени  не превышающей

0,005 s при напряжении от 24 до 250 V или  токе не более 2А, W, не менее                                                   30

Потребляемая мощность при номинальных значениях тока и напряжения,  не более:

- по цепям   переменного тока  на фазу на одно присоединение, VА                                                               1

- по цепям    напряжения переменного тока, VА                                                                                               3

- по цепям напряжения  оперативного постоянного тока, W:

- в нормальном режиме                                                                                                                        40

- в режиме срабатывания                                                                                                                      115

Масса, kg , не более                                                                                                                                              250

Конструкция

Шкаф выполнен на современной микроэлектронной базе в виде  блоков,  размещенных  в кассетах , которые закреплены на раме, установленной внутри шкафа. Межблочный электрический монтаж в пределах кассеты выполнен способом накрутки. На передней двери шкафа установлены элементы схемы сигнализации..

Структура  условного обозначения типоисполнения шкафа

ШЭ 23ХХ 20Х2ХХХХ4

ШЭ  - шкаф для энергетических объектов;

23 – защиты сборных шин;

Х Х- порядковый номер разработки: 03;

20 - исполнение по номинальному току: 20-1 А;

Х  - исполнение по напряжению переменного тока: Е - 100 V, 50Hz; И- 100 V, 60Hz;

2  - номинальное напряжение оперативного постоянного тока: 220 V;
Х - исполнение по номинальному  напряжению сборных шин: А – 500 или 750 кV; Б - 1150 кV;

ХХХ4 - климатическое   исполнение (УХЛ, 0) и категория  размещения (4) по  ГОСТ 15150-69 и                      ГОСТ 15543.1-89.

При заказе  необходимо указать:

- типоисполнение шкафа в соответствие со структурой условного обозначения;

- частота;

- модификация А или Б;

- климатическое исполнение  и категория размещения;

-слово «экспорт» в случае поставки шкафа на экспорт ;

- номер технических условий.

Таблица типоисполнений

| Исполнение шкафа | Частота, Hz | Номенклатурный номер |
| --- | --- | --- |
| ШЭ 2303 – 20 Е2 А УХЛ 4 | 50 | 42 303 001 0 |
| ШЭ 2303 – 20 Е2 А О 4 | 50 | 42 303 001 0 |
| ШЭ 2303 – 20 И2 А О4 | 60 | 42 303 002 0 |
| ШЭ 2303 – 20 Е2 Б УХЛ 4 | 50 | 42 303 003 0 |
| ШЭ 2303 – 20 Е2 Б О4 | 50 | 42 303 003 0 |
| ШЭ 2303 – 20 И2 Б О4 | 60 | 42 303 004 0 |

Примечание. Частота 60 Hz только для экспортного исполнения в страны с тропическим климатом.

Габаритные и  установочные размеры см. рисунок 1.