# ШКАФ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ типа ШЭ 2704

###### ТУ16-93 ИГФР.656452.096ТУ

Общие сведения

Шкаф токовой защиты типа ШЭ 2704предназначен для использования в качестве резервной защиты от

замыканий на землю и вспомогательной защиты от многофазных коротких замыканий линий электропередач

с номинальным напряжением 500 кV и выше

Шкаф содержит:

-четырехступенчатую токовую направленную защиту нулевой последовательности (ТЗНП), предназначенную для использования в качестве резервной защиты от замыканий на землю;

- токовую отсечку от многофазных коротких замыканий (МФО), а в цикле ОАПВ - и при замыкании на землю

любой из оставшихся в работе фаз;

-защиту от неполнофазного режима линии (ЗНР), предназначенную для ликвидации длительного неполнофазного режима при непереключении фаз одного из выключателей линии.

Питание цепей защит осуществляется от источника постоянного тока напряжением 220 V

Условия эксплуатации:

Диапазон рабочих температур  окружающего воздуха: от минус 5 до плюс 40С для исполнения УХЛ4 и от

минус 5 до плюс 45 С для исполнения О4

Группа механического исполнения - М39 по ГОСТ 17516.1-90, при этом вибрационные нагрузки в диапазоне

частот от 10 до 100Hz  с  максимальным  ускорением 0,7 g;

Степень защиты оболочки шкафа IР2О по ГОСТ 14255-69.

Климатическое исполнение: УХЛ, О по ГОСТ15150-69

Категория размещения: 4 по ГОСТ 15150-69

Основные параметры

Номинальный переменный ток, А                                                                                                                    1

Номинальное напряжение,

- переменного тока                                                                                                                                        100

- оперативного постоянного тока                                                                                                                 220

## Номинальная частота, Hz :                                                                                                                        50, 60

##### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диапазон  уставок по току срабатывания токовых    органов шкафа, А:

- МФО                                                                                                                                                      0,2 - 0,8

- I ступени ТЗНП                                                                                                                                    0,15 - 0,6

- II и III ступеней ТЗНП                                                                                                                         0,05 - 0,2

- IV ступени ТЗНП                                                                                                                                0,025 - 0,1

- органа тока с отстройкой от броска тока  намагничивания (РТБ) ТЗНП                                          0,05 - 0,2

Кратность увеличения уставок по току срабатывания токовых органов:

- МФО                                                                                                                                    3, 10, 30    (до 20 А)

- ступеней ТЗНП:  I                                                                                                               3, 10, 40    (до 20 А)

- II и III                                                                                                          3, 10, 30    (до 6 А)

- IV                                                                                                                 3, 10, 20    (до 2 А)

- РТБ                                                                                                                                            4, 16    (до 3,2 А)

Время срабатывания токовых органов при входном    токе 2 Iср., s, не более:

- I, II ступеней ТЗНП и МФО                                                                                                                        0,02

-III, IУ ступеней ТЗНП                                                                                                                                   0,03

-РТБ ТЗНП                                                                                                                                                      0,04

Угол максимальной чувствительности органа    направления мощности (ОНМ) при номинальных

значениях  тока и напряжения, град:

- разрешающего реле:                                                                                                                                 260+-6

-блокирующего реле:                                                                                                                                  80+-6

Диапазон  уставок ОНМ:

- по току срабатывания при напряжении U = 100 V, А                                                                       0,03 - 0,12

- по напряжению срабатывания при I = 1 А, V                                                                                             1 -  5

Диапазон уставок по проводимости компенсации    емкостных токов, 1/                       3,910-4   -  2610-4

Диапазон регулирования тока срабатывания    разрешающего реле ОНМ при минимальных уставках

по току и напряжению и введении смещения в зону, А                                                                    0,03 - 0,48

Время срабатывания реле ОНМ ТЗНП при I = 0,09 А, U = 3V,   мч, s, не более                                   0,03

Диапазон регулирования выдержек времени, s:

- I, II ступеней ТЗНП:                                                                                                                             0,05 - 3,2

- III ступени ТЗНП:                                                                                                                                   0,1 - 6,4

- IV ступени ТЗНП:                                                                                                                                  0,2 -12,8

- каскадной отсечки:                                                                                                                                   0 - 0,8

- оперативного ускорения III ступени ТЗНП:                                                                                            0 - 0,6

- ускорения III ступени ТЗНП:                                                                                                                    0 - 0,4

- ЗНР с пуском     от токового органа IV ступени ТЗНП:                                                                       0,1 - 1,0

Время срабатывания ТЗНП по I ступени без   замедления при минимальных уставках  I ступени  и

Реле ОНМ по выходам тиристорных блоков, s,не более                                                                              0,02

Мощность, потребляемая защитами шкафа при номинальных значениях

напряжений переменного и постоянного тока, не более:

- в цепях напряжения переменного тока, подключаемых к вторичным обмоткам трансформатора

напряжения, соединенным  в" разомкнутый треугольник", VА:                                                                       2

- в цепях фаза-ноль переменного тока, VА/фазу:                                                                                               2

- в цепях оперативного постоянного тока, W:

- в нормальном режиме:                                                                                                                                    100

-в режиме срабатывания:                                                                                                                                   200

Коммутационная способность  контактов реле, действующих  на цепи отключение

в цепях постоянного тока с индуктивной нагрузкой (0,005s) при напряжении от 24до 250V

или токе до 2А,W                                                                                                                                                30

Контакты выходных цепей и блоки тиристоров,предназначенные для действия на цепи управления

выключателями  обеспечивают:

-отключение блоками тиристоров трех фаз одного выключателя 1150 кV с пофазным управлением

(максимальный ток в режиме форсировки на фазу - 27 А);

- отключение каждым контактом по одной фазе выключателя 1150 кV;

- отключение тремя параллельно включенными контактами трех фаз выключателя 500-750 кV

(максимальный ток в режиме форсировки на фазу – 13,5 А).

## Масса,  кg, не более:                                                                                                                                          240

### КОНСТРУКЦИЯ

Шкаф представляет собой металлоконструкцию, габаритные и установочные размеры которой приведены

на  рис.1. Обслуживание шкафа двустороннее, что обеспечивается наличием у шкафа двух дверей.

Блоки шкафа размещены в четырех кассетах. Кассеты  А1,  А2 и А4 однорядные, кассета А3 - двухрядная.

Электрическое  соединение  блоков,  устанавливаемых  в   кассетах, осуществляется с помощью разъемов

двух  типов - для цепей  напряжения и тока.

Для обеспечения связей между кассетами и другими элементами шкафа кассеты снабжены клеммными,

колодками, а шкафы двумя наборными рядами контактных зажимов, предназначенных для подключения

к шкафу внешних цепей.

## На металлической плите, установленной на нижней  части рамы, расположены:

## выходные реле отключения выключателей, штепсельные разъемы для подключения цепей автоматического

## регистратора событий, испытательные блоки, переключатели для выбора канала действия защиты, кнопка

## сброса сигнализации, приборные клеммы для подключения цепей пуска и останова секундомера.

С задней стороны плиты установлены два тиристорных выходных блока, каждый из которых содержит две

цепи действия на катушки отключения выключателей.

На двери шкафа установлены лампы, указательные реле, переключатели, кнопка.

.

Структура условного обозначения:

#### ШЭ 2704-20 Х2 Х4

Ш - шкаф;

Э - для энергетических объектов;

2 - НКУ управления, измерения, сигнализации, автоматики и защиты главных щитов управления подстанций;

7 - НКУ линий 330 кV и выше;

04 - порядковый номер разработки;

20 - номинальный ток: 1 А;

Х - номинальное напряжение переменного тока:

Е - 100 V,50Hz;

И - 100 V, 60 Hz;

2 - номинальное напряжение оперативного постоянного тока 220 V;

Х4- климатическое  исполнение  (УХЛ, 0) и  категория  размещения  (4) по  ГОСТ15150-69

В заказе необходимо указать:

- типоисполнение шкафа в соответствии со структурой условного   обозначения;

- климатическое исполнение и категорию размещения;

- частоту;

- слово "экспорт" в случае  поставки шкафа на экспорт;

- номер технических условий.

Таблица исполнений

| Типоисполнение | Перемен- ный ток, А | Напряжение перемен- ного тока, V | Напряжение постоянного тока, V | Часто- та, Hz | Номенкла- турный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШЭ2704-20Е2 УХЛ4 | 1 | 100 | 220 | 50 | 44 704 001.0 |
| ШЭ 2704-20 Е2 О4 | 1 | 100 | 220 | 50 | 44 704 001.0 |
| ШЭ 2704-20 И2 О4 | 1 | 100 | 220 | 60 | 44 704 002.0 |

- Примечание:  Частота 60 Hz только для экспортного исполнения в страны с тропическим климатом.

Габаритные и установочные размеры шкафа см. рисунок 1