Блоки питания серии БП -11

(Блоки питания  типов БПТ-11, БПН-112, БПН-112)

ТУ16-88 ИАЕЖ.656121.004ТУ

# Общие  сведения

Блоки питания серии БП-11 предназначены для питания выпрямленным током устройств автоматики, управления и релейной защиты, выполненной на номинальное напряжение 24, 48, 110 или 220V с номинальной

мощностью 1560 W

Блоки типов БПН-111 и БПН112 могут применяться для питания устройств защиты и сигнализации ЗЗП-1 и УСЗ22 при однофазных замыканиях на землю.

## Условия эксплуатации

Климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения ''4'' по ГОСТ 15150-69.

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 40С до плюс 40С..

Группа механического исполнения по ГОСТ17516.1-90, при этом вибрационные нагрузки с максимальным ускорением 025g в диапазоне частот от 5 до 100 Hz.

Степень защиты оболочки блоков и выводов Р00 по ГОСТ 14255 - 69

### Основные параметры

Номинальное входное напряжение блоков БПН-11, V                                                                       100, 110, 127, 220

Уставки по току наступления феррорезонанса блока БПТ-11, А                                                   2,5; 3,75; 5; 7,5; 10А

Номинальное выходное напряжение блоков, V:

- БПН-111                                                                                                                                                         110, 220

- БПН-112                                                                                                                                                         24, 48

- БПТ-11                                                                                                                                                          110, 220, 24

Номинальная частота блоков БПН-11, Hz                                                                                                     50, 60

Номинальная частота блоков БПТ-11, Hz                                                                                                      50

### Технические данные

#### Блок БПН-11

Значения выходного напряжения блоков типов БПН111 и БПН112 приведены в таблице 1

Таблица 1

| Тип блока | Схема включения | Уставки по выходному напряжению,V | Выходное напряжение без нагрузки,V | Выходное напряжение при нагрузке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сопротивление нагрузки , Ω | Выходное напряжение, V |
| БПН111 | 2 б | 110 | 140 | 200 | Не менее 80 |
|  | 2 д | 220 | 280 | 80 | Не менее 160 |
|  | 2 г | 110 | 125 | 1300 | Не более 120 Не менее 100 |
| БПН112 | 2б | 24 | 31 | 10 | Не менее 17,5 |
|  | 2д | 48 | 62 | 40 | Не менее 35 |
|  | 2г | 24 | 32 | 500 50 | Не более 30 Не менее 24 |

Блоки длительно выдерживают 110% номинального входного напряжения, при длительно допустимом токе, А, не более:

– для номинального выходного напряжения 110V                                                                                                 0,15

– для номинального выходного напряжения 24V                                                                                                    0,5

Потребляемая мощность одного трансформатора блока БПН-11 при отсутствии нагрузки не более, VA:

– при номинальном входном напряжении 100, 110, 220 V                                                                                       9

- при номинальном входном напряжении 127 V                                                                                                      12

-Масса блоков БПН-11, kg ,не более                                                                                                                            4

Блок типа БПТ-11

Длительно выдерживаемый входной ток на уставке «5А» при последовательном включении обмоток, А         9,5

Ток наступления феррорезонанса при отсутствии нагрузки соответствует данным таблицы 2

Таблица 2

| Уставка на ток наступления феррорезонанса, А | Ток при включении первичных обмоток, А |  |
| --- | --- | --- |
|  | Одной обмотки | Обеих обмоток последовательно |
| 5 | 50,5 | 2,50,25 |
| 7,5 | 7,50,75 | 3,750375 |
| 10 | 101,0 | 50,5 |

Выходное напряжение блоков БПТ-11 соответствует таблице 3

Таблица 3

| Сопротивление нагрузки. Ω | Уставка по напряжению,V | Выходное напряжение, V |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 110 |  | Не более 118 |
| 600 |  |  | Не менее 92 |
|  | 220 |  | Не более 236 |
| 2400 |  |  | Не менее 184 |
|  30 | 24 |  | Не более 27 |
|  |  |  | Не менее 19 |

Потребляемая мощность при токе 9,5 А на уставке 5А и отсутствии нагрузки, VA, не более                                 95

Масса блоков, kg , не более                                                                                                                                                  3

Конструкция

.Все части блоков смонтированы на механически прочном металлическом цоколе и закрыты оболочкой

.Исполнение по способу присоединения внешних проводников: переднее или заднее (шпилькой или винтом)

Структура условного обозначения

Б – блок;

П – питания ;

X – тип блока: Н – напряжения, Т – токовый;

11 – условное обозначение конструктивного исполнения;

Х – только для блоков напряжения:

1- номинальное выходное напряжение 110 или 220V;

2- номинальное выходное напряжение 24 или 48V.

Х4 – климатическое исполнение (УХЛ, О) и категория размещения (4) по ГОСТ 15150 –69 и ГОСТ15543.1 – 89.

Формулирование заказа

При заказе необходимо указать:

-обозначение типа блока;

-климатическое исполнение (УХЛ, О) и категория размещения (4) по ГОСТ 15150 – 69 и ГОСТ 15543.1 – 89;

-вид присоединения внешних проводников: переднее или заднее (шпилькой или винтом);

- номер технических условий

Типоисполнения блоков приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Тип блока | Номенклатурный номер |
| --- | --- |
| БПТ-11 | 09 014 001 |
| БПН-111 | 09 013 001 |
| БПН-112 | 09 013 002 |

Вместо знака  указать: 11 – для переднего присоединения; 21 – для заднего присоединения шпилькой; 31 – для заднего присоединения винтом.

Габаритные  установочные и присоединительные размеры блоков приведены на рисунке 1, схемы электрические подключения – на рисунках 2, 3.