Блоки питания серии БП 1002   ( Блоки питания типов БПТ 1002 и БПН 1002)

#### ТУ 16-88   ИАЕЖ.656 121. 004 ТУ

Блоки  питания  типов БПТ 1002 и БПН 1002 предназначаются для    питания   выпрямленным   током   аппаратуры    релейной    защиты,    сигнализации  и  управления, выполненной на номинальное напряжение    110  или  220  V,  и  имеют  выходную  мощность  800-1500 W в    кратковременном режиме.

Блоки  питания  типа  БПТ  1002   включаются   на   комплекты    трансформаторов тока.

Блоки  питания   БПН   1002   включаются   на   измерительные    трансформаторы напряжения или в сеть собственных нужд.

Блоки питания типа БПН 1002 могут применяться как совместно с    блоками питания типа БПТ 1002, так и независимо от них.

# Условия эксплуатации

Климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения «4» по ГОСТ 15150-69.

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 40 С  до плюс 40 С.

Группа механического  исполнения М39 по ГОСТ 17516.1-90, при этом вибрационные нагрузки с максимальным ускорением 0,25 g в диапазоне частот от 5 до 100 Hz.

Степень защиты оболочки блоков и выводов IP00 по ГОСТ 14255-69.

Основные параметры

| Уставки на ток наступления феррорезонанса блока БПТ 1002, А | От 5 до 40 |
| --- | --- |
| Номинальное входное напряжение блока типа БПН 1002, V | 100, 110, 127, 220, 380 |
| Номинальная частота блока типа БПТ 1002, Hz | 50 или 60 |
| Номинальная частота блока типа БПН 1002, Hz | 50, 60 |
| Номинальное выходное напряжение, V | 110, 220 |

Технические данные

##### Блок питания типа БПТ 1002

Выходное напряжение соответствует данным таблицы 1

Таблица 1

| Сопротивление нагрузки,  | Выходное напряжение, V |  |
| --- | --- | --- |
|  | Уставка 110 | Не более 130 |
| 10 |  | Не менее 90 |
|  | Уставка 220 | Не более 260 |
| 40 |  | Не менее 180 |

| Блок длительно выдерживает: |  |
| --- | --- |
| - При отсутствии нагрузки на выходе: |  |
| - до наступления феррорезонанса токи, не превышающие токов наступления феррорезонанса |  |
| - в режиме феррорезонанса на уставке 5 А ток на входе, А | 10 |
| - ток на входе 10 А на уставке 5 А: |  |
| - для номинального выходного напряжения 110 V при длительно допустимом токе на выходе, А | 7,0 |
| - для номинального выходного напряжения 220 V при длительно допустимом токе на выходе, А | 3,5 |
| Потребляемая мощность, VA, не более |  |
| - при отсутствии нагрузки | 2200 |
| - при сопротивлении нагрузки, указанной в таблице 2 | 2000 |

Блок питания типа БПН 1002

| Число фаз | 3 |
| --- | --- |

Выходное напряжение блоков соответствует таблице 2

Таблица 2

| Сопротивление | Входное напряжение, V | Выходное напряжение при уставке |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Нагрузки,  |  | 110 V | 220 V |
|  | 1,1 Uном | Не более 140 | Не более 280 |
| 5 | 0,85 Uном | Не менее 80 |  |
| 20 | 0,85 Uном |  | Не менее 160 |

| Блок длительно выдерживает входное напряжение 110 % номинального |  |
| --- | --- |
| - для номинального выходного напряжения 110 V при допустимом токе на выходе, А, не более | 6,4 |
| - для номинального выходного напряжения 220 V при допустимом токе на выходе, А, не более | 3,2 |
| Потребляемая мощность при номинальном напряжении на входе: |  |
| - при отсутствии нагрузки, VA/фазу, не более | 25 |
| - при сопротивлении нагрузки, указанной в таблице 2, VA/фазу, не более | 1350 |
| Конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников: переднее, заднее (винтом или шпилькой) |  |
| Габаритные размеры блоков, mm, не более: | 340х350х280 |
| Масса блоков, kg, не более: | 32 |

- Конструкция

Все части блоков смонтированы на механически прочном цоколе и закрыты оболочкой.

Структура условного обозначения

# БПХ 1002 Х4

БП  - блок питания;

Х  - вид блока: Н – напряжения; Т – токовый;

1002 – условное обозначение конструктивного исполнения;

Х4 - климатическое   исполнение (УХЛ, О) и категория  размещения (4) по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.

### Формулирование заказа

При заказе необходимо указать:

- обозначение типа блока;

- климатическое исполнение (УХЛ4 или О4);

- вид присоединения внешних проводников: переднее или заднее (винтом или шпилькой);

- номер технических условий.

Типоисполнения блоков приведены в таблице 3

Таблица 3

| Тип блока | Номинальная частота, Hz | Номенклатурный номер |
| --- | --- | --- |
| БПТ 1002 | 50 | 09 021 001  |
| БПТ 1002 | 60 | 09 021 002  |
| БПН 1002 | 50, 60 | 09 022 001  |

Вместо знака  указать: 11 – для переднего присоединения; 21 – для заднего присоединения шпилькой;

31 – для заднего присоединения винтом.

- Габаритные, установочные и присоединительные размеры защиты и устройства приведены на рисунке 1,  схема подключения – на рисунке 2.