Блоки питания и заряда серии БПЗ-400

(Блоки питания и заряда типов БПЗ-401, БПЗ-402)

ТУ16-88 ИАЕЖ.656121.004ТУ

# Общие  сведения

Блоки типов БПЗ-401 (блок напряжения), БПЗ-402 (блок токовый) предназначены для питания выпрямленным током устройств автоматики, управления и релейной защиты, выполненной на номинальное напряжение 110 или 220V или заряда конденсаторных батарей (блоков БК-400 и др.) напряжением заряда 400V. Блоки БПЗ-401 и БПЗ-402 имеют выходную мощность 100W в длительном режиме и 200W в кратковременно режиме.

Блоки БПЗ-401 включаются на измерительные трансформаторы напряжения или цепь трансформаторов собственных нужд.

Блоки БПЗ-402 могут работать с трансформаторами тока, отдаваемая мощность которых при двукратном номинальном токе не менее 500 VA.

## Условия эксплуатации

Климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения ''4'' по ГОСТ 15150 - 69.

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 40 С до плюс 40С.

Группа механического исполнения по ГОСТ17516.1 - 90, при этом вибрационные нагрузки с максимальным ускорением 025g в диапазоне частот от 5 до 100 Hz.

Степень защиты оболочки блоков и выводов IP00 по ГОСТ 14255 – 69.

### Основные параметры

Номинальное входное напряжение блока БПЗ-401, V              100,105,110,115,121,127, 200, 210, 220, 230, 242, 254 .Уставки по току наступления феррорезонанса блока БПЗ-402, A                                           4,65; 6; 8,5,  9,3; 12; 17

Номинальное выходное напряжение, V                                                                                                                 110, 220

Номинальная частота блоков БПЗ-401, Hz                                                                                                                  50,60

Номинальная частота блоков БПЗ-402, Hz                                                                                                                      50

### Технические данные

Напряжение заряда, V                                                                                                                                                      400

Время заряда конденсаторов ёмкостью 200 F, ms, не более                                                                                        70

Значения выходного напряжения блоков типов БПЗ-401 и БПЗ-402 при отсутствии нагрузки и минимально допустимом сопротивлении нагрузки на выходе приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Сопротивление нагрузки,  | Уставка по выходному напряжению, V | Выходное напряжение,V |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 110 |  | не менее 95 |
|  |  |  | не более 130 |
| 200 | 220 |  | не менее 190 |
|  |  |  | не более 160 |

Блок БПЗ-401

В длительном режиме блок выдерживает 110% номинального входного напряжения при длительно допустимом -сопротивлении нагрузки,  :

- на уставке выходного напряжения 110V                                                                                                                   150  -на уставке выходного напряжения 220V                                                                                                                       600

Максимальная емкость заряженных конденсаторов. F                                                                                           2000

Блок имеет реле контроля исправности цепи заряда.

Напряжение срабатывания реле контроля не более 70% номинального входного на уставке выходного напряжения 220 V

Разрывная мощность размыкающего контакта реле не менее 30 W при напряжении от 24 до 250 V или при токе

1 А.

Потребляемая мощность, VA:

- в  режиме блока заряда, не более                                                                                                                                   20

- в режиме блока питания при отсутствии нагрузки на уставке выходного напряжения 110 V, не более  5                           - в режиме блока питания при отсутствии нагрузки на уставке выходного напряжения 220 V,. не более            20

- при длительно допустимой нагрузке, не более                                                                                                           200

- при максимально допустимой нагрузке, не более                                                                                                      400

Масса блоков БПЗ-401, kg ,не более                                                                                                                                9

#### Блок БПЗ-402

Максимальная ёмкость заряженных конденсаторов, F                                                                                            200

Ток наступления феррорезонанса при отсутствии нагрузки не  должен отличаться от уставок более, чем на 10%

В длительном режиме блок выдеживает:

- до наступления феррорезонанса токи, не превышающие токов наступления феррорезонанса;

- режиме феррорезонанса, ампервитки, не менее                                                                                                         550

Потребляемая мощность блоков, VA                                                                                                                             550

Масса блоков, kg ,не более                                                                                                                                                 10

Конструкци

.Все части блоков смонтированы на механически прочном металлическом цоколе и закрыты оболочкой.

Исполнение по способу присоединения внешних проводников: переднее или заднее (шпилькой или винтом).

Структура условного обозначения

Б – блок;

П – питания ;

З – заряда;

40 – условное обозначение конструктивного исполнения;

Х – тип блока: 1 –напряжения;

2 – токовый;

Х4 – климатическое исполнение (УХЛ, О) и категория размещения (4) по ГОСТ 15150 – 69 и ГОСТ15543.1 – 89.

Формулирование заказа

При заказе необходимо указать:

- обозначение типа блока;

- климатическое исполнение (УХЛ, или О) и категория размещения (4) по ГОСТ 15150 – 69 и ГОСТ15543 - 89

- вид присоединения внешних проводников: переднее или заднее (шпилькой или винтом);

- номер технических условий

Типоисполнения блоков приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Тип блока | Номенклатурный номер |
| --- | --- |
| БПЗ-401 | 09 404 001 |
| БПЗ-402 | 09 405 001 |

Вместо знака  указать: 11 – для переднего присоединения; 21 – для заднего присоединения шпилькой; 31 – для заднего присоединения винтом.

Габаритные  установочные и присоединительные размеры блоков приведены на рисунке 1, схемы электрические подключения – на рисунке 2.