Реле времени типов РСВ160, РСВ255, РСВ260

###### ТУ16 – 523.158 - 79

Реле времени предназначены для использования в промышленной аппаратуре различного назначения, для получения выдержек времени в схемах промышленной автоматики и релейной защиты.

Технические данные

Основные параметры реле приведены в таблице 1. Остальные технические данные приведены в таблице 2.

Таблица 1

| Наименование параметра | Типы реле |
| --- | --- |
|  | РСВ160 | РСВ260 | РСВ255 |
| Управляющее воздействие | подача напряжения питания | снятие напряжения питания |
| Номинальное напряжение питания, V - постоянного тока - переменного тока | 24, 48, 110, 220 | 100, 110, 127, 220, 380 |
| Частота переменного тока, Hz | -- | 50, 60 |
| Конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников | заднее (винтом или шпилькой), переднее |

Таблица 2

| Наименование параметра | Типы реле |
| --- | --- |
|  | РСВ160 | РСВ260 | РСВ255 |
| Номинальный диапазон уставок выдержки времени (диапазоны регулирования), s | 0,1 s- 30 min (0,1 – 1,0) s, min, (0,3 – 3,0) s, min, (1,0 – 10) s, min, (3,0 – 30) s, min | 0,1 - 30 s (0,1 – 1,0) s, (0,3 – 3,0) s, (1,0 – 10) s, (3,0 – 30) s |
| Способ регулирования уставки | ступенчатый |
| Дискретность регулирования уставки по диапазонам: (0,1 – 1,0), (0,3 – 3,0), (1,0 – 10), (3,0 – 30) | 0,01 s, min 0,03 s, min 0,1 s, min 0,3 s, min | 0,01s 0,03s 0,1s 0,3s |
| Класс точности | 5 |
| Потребляемая мощность | 6,0 W | 6,0 VA |
| Габаритные размеры , мм | 98х147х137 |
| Масса реле, кг | 1,0 |

Выходные контакты: 1 переключающий мгновенного действия, 1 скользящий и 1 замыкающий с выдержкой времени (РСВ160, РСВ260); 1 переключающий мгновенного действия, 1 скользящий с выдержкой времени и 1 размыкающий с выдержкой времени на замыкание после снятия напряжения питания (РСВ255).

Длительно допустимый ток контактов – 2,5 А.

Коммутационная способность контактов реле, при напряжении от 24 до 250 V: в цепях постоянного тока с постоянной времени индуктивной нагрузки не более 0,02 s – 30 W; в цепях переменного тока при коэффициенте мощности не менее 0,4 – 250 VA. Коммутационная износостойкость – 1,0 млн. циклов ВО.

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4, 04. Реле предназначены для работы в следующих условиях:

- температура окружающего воздуха – от минус 30 до плюс 40 (С (при встраивании в комплектные устройства допускается эксплуатация при плюс55 (С) для исполнения реле УХЛ и от минус 10 до плюс 45 (С для исполнения О;

-внешние воздействующие факторы для группы механического исполнения М39 по ГОСТ 17516.1-90, при этом многократные ударные нагрузки длительностью от2 до 20 ms с максимальным ускорением 3 g.

Конструкция

Реле выполнены с использованием современной микроэлектронной базы. Элементы схемы установлены на  печатных платах. Реле размещены в унифицированных корпусах

При заказе реле необходимо указать:

- обозначение типа реле;

- климатическое исполнение  и категория размещения  по ГОСТ15150-69 (УХЛ4; или 04);

- номер технических условий;

- номинальное напряжение питания, постоянного или переменного тока;

- конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников.(переднее или заднее: винтом или шпилькой)

Таблица типоисполнений

| Наименование параметра | Номенклатурный номер для типа реле |
| --- | --- |
| Род тока | Номинальное напряжение, V | РСВ160 | РСВ260 | РСВ255 |
| Постоянный | 24 48 110 220 | 26 160 021 ( 26 160 022 ( 26 160 023 ( 26 160 024 ( |  |  |
| Переменный | 100 110 127 220 380 |  | 26 260 021 ( 26 260 022 ( 26 260 023 ( 26 260 024 ( 26 260 025 ( | 26 255 021 ( 26 255 022 ( 26 255 023 ( 26 255 024 ( 26 255 025 ( |

( Вместо знака указывать: 1 – для переднего присоединения;  2 – для заднего присоединения шпилькой;

3- для заднего присоединения винтом.

Габаритные, установочные и присоеденительные размеры реле приведены на рисунке 1, схемы подключения реле  - на рисунках 2,3,4.