ПУСКАТЕЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ

серии  ПМ

Пускатели типа ПМ12-040 предназначены для работы в стационарных установках для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети, остановки и реверсирования трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором до 660 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц.

Пускатели, имеющие в наличии тепловые реле, осуществляют защиту управляемых электродвигателей от перегрузок недопустимой продолжительности и от токов, возникших при обрыве одной из фаз.

Пускатели, комплектуемые ограничителями перенапряжений, пригодны для работы в системах управления с применением микропроцессорной техники.

- Пускатели открытого исполнения соответствуют коммутационной износостойкости класса А (в обозначении индекс А); пускатели в оболочках – класса Б (в обозначении индекс Б).

Номинальный ток главной цепи — 40 А.

Номинальное напряжение главной цепи, В – 380 переменного тока.

Количество и исполнение контактов главной цепи - нереверсивных — 3 «З»; реверсивных — по 3 «З» на каждое направление.

Номинальный ток контактов вспомогательной цепи — 10 А.

Нереверсивные пускатели имеют один замыкающий вспомогательный контакт, реверсивные – два замыкающих вспомогательных контакта.

Для увеличения количества вспомогательных контактов пускатели допускают установку одной контактной приставки ПК (1 «З» + 1 «Р»;  2 «З»; 2 «Р»; 2 «З» + 2 «Р»; 4 «Р»;  4 «З»).

Реверсивные пускатели имеют механическую блокировку, исключающую одновременное замыкание контактов обоих пускателей.

Номинальное напряжение втягивающих катушек, В, переменного тока -  24, 36, 40, 48, 110, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440, 500, 660 частоты 50 Гц; 24, 36, 48, 110, 220, 380, 415, 440 частоты 60 Гц.

Диапазон регулирования номинального тока несрабатывания для пускателей с тепловым реле, А - 17—23,0; 21,2—28,7; 27,2—36,8; 34,0—46,0. Возможно применение реле серии РТЛ на другие номинальные токи несрабатывания.

Максимальная допустимая частота включений в час – 1200.

Коммутационная износостойкость контактов, млн. циклов ВО – 2,0 для класса А; 1,0 для класса Б.

Механическая   износостойкость, млн. циклов ВО - 16,0.

Потребляемая мощность катушки, ВА, не более – 100 при включении; 9,5 при удержании.

Пускатели рассчитаны на переднее присоединение медных и алюминиевых проводов.

Степень защиты  -  IР00; IР20; IР54 для соответствующего исполнения пускателей (IР00, IР20 – исполнение без оболочки, IР54 – исполнение в оболочке).

Климатическое исполнение – У2, УХЛ4, Т2, Т3 по ГОСТ 15150—69.

НТД - ТУ16—89 ИГФР.644 236.033 ТУ.

Типоисполнения пускателей указаны в таблице 3.

Таблица 1

| Тип приставки | Количество контактов |  |
| --- | --- | --- |
|  | замыкающих | размыкающих |
| ПК-20 О4, ПК-20М О4 | 2 | — |
| ПК-11 О4, ПК-11М О4 | 1 | 1 |
| ПК-22 О4, ПК-22М О4 | 2 | 2 |
| ПК-40 О4, ПК-40М О4 | 4 | — |
| ПК-04 О4, ПК-04М О4 | — | 4 |

Таблица 2

| Номинальное напряжение включающих катушек и тип ограничителя перенапряжения в зависимости от элементной базы |  |  |  | Род тока цепи управления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uн, В | R-С | Uн, В | варисторная |  |
| 24 | ОПН - 120 | 110 | ОПН – 222 | переменный |
| 48 | ОПН - 121 | 220 | ОПН – 223 |  |
| 110 | ОПН - 123 | 380 | ОПН - 224 |  |
| 220 | ОПН - 124 |  |  |  |

Таблица 3

| Степень защиты, климатическое исполнение | Наличие и условное обозначение кнопок | Тип пускателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нереверсивные |  | реверсивные с электрической и механической блокировкой * - только с механической блокировкой |  |
|  |  | без реле | с реле | без реле | с реле |
| IР00 УХЛ4, Т3 | - | - | ПМ12-040202 | - | # ПМ12-040602 |
| IР20 УХЛ4, Т3 |  | ПМ12-040152 | - | ПМ12-040552* | - |
| IP54 У2, Т2 | без кнопок | ПМ12-040112 | ПМ12-040212 | ПМ12-040512 | ПМ12-040612 |
|  | кнопки «Пуск» и «Стоп» | ПМ12-040122 | ПМ12-040222 | ПМ12-040522 | ПМ12-040622 |
|  | кнопки «Пуск», «Стоп» и сигнальная лампа | ПМ12-040132 | ПМ12-040232 | ПМ12-040532 | ПМ12-040632 |

В заказе следует указать:

Тип пускателя.

Номинальное напряжение втягивающей катушки.

Диапазон регулирования тока несрабатывания для  пускателей с тепловым реле.

Наличие и тип дополнительной контактной приставки, для пускателей с увеличенным количеством контактов вспомогательной цепи (см. таблицу 1).

Наличие ограничителя перенапряжения и его тип (см. таблицу 2).

Степень защиты пускателей.

Наличие кнопок управления и светосигнальной арматуры в случае заказа пускателей в исполнении IР54.

Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69.

При заказе на экспорт добавлять слово «Экспорт».

Номер технических условий.

Запасные части поставляются за отдельную плату.