КОНТАКТОРЫ

серии МК

Контакторы серии МК предназначены для работы в силовых электрических цепях и цепях управления постоянного тока при напряжении до 220В постоянного тока  (кроме контакторов МК1-20Д, МКЗ-20Д, МК1-30, МК2-30), до 1000 В постоянного тока (контакторы      МК1-20М) и до 380 В переменного тока 50, 60 Гц (контакторы МК1-20А, Б; МК1-22А, Б; МК1-З0А, Б;  МК2-20А, Б; МК2-З0А, Б; МК1-20Д; МКЗ-20Д) общепромышленных установок, а также для коммутирования электрических цепей тепловозов и электровозов на напряжение 220 В постоянного тока.

Контакторы МК1-20Д, МКЗ-20Д применяются в лифтовых низковольтных комплектных устройствах управления, МК1-20М — для вагонов метрополитена.

Контакторы типа МК2-20Б** предназначены для коммутирования цепей соленоидных приводов высоковольтных масляных выключателей в цепях с напряжением до 220 В постоянного тока.

Контакторы МК1-20, МК2-20, МКЗ-20, МК4-20 могут применяться при работе в силовых цепях постоянного тока при напряжении 440 В как однополюсные аппараты, при этом главные контакты должны быть соединены последовательно.

Контакторы МК1-20, МК1-30, МК2-20, МК2-30 могут применяться при работе в силовых цепях переменного тока при напряжении 500 В частоты 50 и 60 Гц при снижении номинального рабочего тока.

Контакторы МК1Б—МК4Б предназначены для неавтоматизированного электропривода, отличаются от контакторов МК1А—МК4А коммутационной износостойкостью.

Коммутационная износостойкость контакторов МК1Б—МК4Б составляет не менее половинных значений коммутационной износостойкости соответствующих типоисполнений контакторов МК1А— МК4А.

Втягивающие катушки контакторов пригодны для питания только постоянным током и исполняются на номинальное напряжение цепи управления 24 (27), 48 (50), 75, 110 и 220 В (на напряжение 50 В используются катушки на напряжение 48 В и на напряжение 27 В используются катушки на напряжение 24 В). Втягивающие катушки контакторов МК2-20Б** исполняются на напряжение 48, 110 и 220 В. По согласованию с изготовителем контакторы (кроме МК2-20Б**) могут быть изготовлены с втягивающими катушками для переменного тока, имеющими выпрямительный блок.

Номинальный ток контактов вспомогательной цепи — 10 А.

Контакты вспомогательной цепи рассчитаны на номинальное напряжение 110 - 660 В переменного и 110 - 220 В постоянного тока.

Конструкция контактов вспомогательной цепи допускает преобразование замыкающих контактов в размыкающие и наоборот. При этом число размыкающих контактов должно быть не более 50% от общего числа контактов вспомогательной цепи.

Два однотипных контактора с замыкающими главными контактами, расположенные рядом, допускают установку механической блокировки.

Допустимая частота срабатываний, циклов ВО в час- до 1200 (ПВ40%).

Механическая износостойкость, млн. циклов ВО, не менее – 16 для контакторов на номинальные токи 40, 63 А и МК1-20М; 10 для контакторов на номинальные токи 100, 160 А.

Потребляемая мощность, Вт, не более – 45.

Контакторы пригодны для работы в продолжительном, прерывисто-продолжительном, кратковременном и повторно-кратковременном режимах работы. Контакторы МК2-20Б** пригодны для работы только при кратковременном режиме с общей длительностью пребывания втягивающей катушки под током не более 15 с.

Контакторы допускают установку как на изоляционных или металлических заземленных панелях, так и на рейках.

Все контакторы выполняются с передним присоединением силовой цепи и цепи управления, без плиты.

Климатическое исполнение  - УЗ, Т3, УХЛ3 по ГОСТ15150-69.

Степень защиты – IР00.

НТД - ТУ 16-644.010—85

Типоисполнения  и технические данные контакторов указаны в таблице 1.

В заказе следует указать:

Типоисполнение контактора.

Число и исполнение главных контактов.

Род напряжения главной цепи.

Величину напряжения (380 или 500 В) при переменном токе.

Напряжение и род тока цепи втягивающей катушки.

При заказе контакторов для установки на тепловозах, на лифтах, в масляных выключателях и в метро необходимо дополнительно указывать назначение контактора.

Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69.

При заказе контакторов для экспорта указывать слово «Экспорт».

Номер технических условий.

Механическая блокировка изготавливается самостоятельным узлом, устанавливается потребителем и поставляется за отдельную плату.

Таблица 1

| Тип контактора | Номинальный ток главной цепи, А | Род тока главной цепи | Число и исполнение главных контактов |  | Число и исполнение вспомогательных контактов |  | Номинальное напряжение цепи управления, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | замыкающих | размыкающих | замыкающих | размыкающих |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МК1-01А | 40 | постоянный | - | 1 | 2 | 2 | 24(27), 48(50), 110, 220 |
| МК1-01Б |  |  |  |  |  |  |  |
| # МК1-01А для тепловозов |  |  |  |  |  |  | 24(27), 48(50), 75, 110 |
| МК1-10А |  |  | 1 | - |  |  | 24(27), 48(50), 110, 220 |
| МК1-10Б |  |  |  |  |  |  |  |
| # МК1-10А для тепловозов |  |  |  |  |  |  | 24(27), 48(50), 75, 110 |
| МК1-11А* |  |  | 1 | 1 |  |  | 24(27), 48(50), 75, 110, 220 |
| МК1-11Б |  |  |  |  |  |  | 24(27), 48(50), 110, 220 |
| МК1-20А |  | постоянный и переменный до 500 В | 2 | - |  |  |  |
| МК1-20Б |  |  |  |  |  |  |  |
| МК1-20А |  | переменный, 380 В |  |  |  |  |  |
| МК1-20Б |  |  |  |  |  |  |  |
| МК1-20А для тепловозов |  | постоянный |  |  |  |  | 24(27), 48(50), 75, 110 |
| МК1-20Д для лифтов |  | переменный, 380 В |  |  |  |  | 110 |
| МК1-20М для метро | 20 | постоянный |  |  |  |  | 24(27), 75, 110, 220 |
| МК1-02А* | 40 |  | - | 2 |  |  | 24(27), 48(50), 75, 110, 220 |
| МК1-02Б |  |  |  |  |  |  | 24(27), 48(50), 110, 220 |
| МК1-21А |  |  | 2 | 1 |  |  |  |
| МК1-21Б |  |  |  |  |  |  |  |
| МК1-22А |  | постоянный и переменный до 500 В | 2 | 2 |  |  | 24(27), 48(50), 110, 220 |
| МК1-22Б* |  |  |  |  |  |  |  |
| МК1-22А |  | переменный, 380 В |  |  |  |  |  |
| МК1-22Б |  |  |  |  |  |  |  |
| МК1-22Б для тепловозов |  | постоянный |  |  |  |  | 24(27), 48(50), 75, 110, 220 |
| МК1-30А* |  | переменный, 380 В | 3 | - |  |  |  |
| МК1-30Б* |  |  |  |  |  |  | 24(27), 48(50), 110, 220 |
| МК1-30Б для тепловозов |  |  |  |  |  |  | 24(27), 48(50), 75, 110, 220 |
| МК1-55А | 10 вспомогательной цепи | постоянный и переменный | - | - | 5 | 5 | 24(27), 48(50), 110, 220 |
| МК1-55Б |  |  |  |  |  |  |  |
| МК1-66А |  |  |  |  | 6 | 6 |  |
| МК1-66Б |  |  |  |  |  |  |  |
| МК1-84А |  |  |  |  | 8 | 4 |  |
| МК1-84Б |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Продолжение таблицы 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МК2-01А | 63 | постоянный | - | 1 | 2 | 2 | 24(27), 48(50), 110, 220 |
| МК2-01Б |  |  |  |  |  |  |  |
| # МК2-01А для тепловозов |  |  |  |  |  |  | 24(27), 48(50), 75, 110 |
| МК2-10А |  |  | 1 | - |  |  | 24(27), 48(50), 110, 220 |
| МК2-10Б |  |  |  |  |  |  |  |
| # МК2-10А для тепловозов |  |  |  |  |  |  | 24(27), 48(50), 75, 110 |
| МК2-11А* |  |  | 1 | 1 |  |  | 24(27), 48(50), 75, 110, 220 |
| МК2-11Б |  |  |  |  |  |  | 24(27), 48(50), 110, 220 |
| МК2-20А |  | постоянный и переменный до 500 В | 2 | - |  |  |  |
| МК2-20Б |  |  |  |  |  |  |  |
| МК2-20А |  | переменный, 380 В |  |  |  |  |  |
| МК2-20Б |  |  |  |  |  |  |  |
| МК2-20А для тепловозов |  | постоянный |  |  |  |  | 24(27), 48(50), 75, 110 |
| МК2-02А* |  |  | - | 2 |  |  | 24(27), 48(50), 75, 110, 220 |
| МК2-02Б |  |  |  |  |  |  | 24(27), 48(50), 110, 220 |
| МК2-20Б для масляных выключателей |  |  | 2 | - | - | - | 48, 110, 220 |
| МК2-30А* |  | переменный, 380 В | 3 | - | 2 | 2 | 24(27), 48(50), 75, 110, 220 |
| МК2-30Б |  |  |  |  |  |  | 24(27), 48(50), 110, 220 |
| МК3-01А | 100 | постоянный | - | 1 |  |  | 24(27), 48(50), 75, 110, 220 |
| МК3-01Б |  |  |  |  |  |  |  |
| # МК3-01А для тепловозов |  |  |  |  |  |  | 24(27), 48(50), 75, 110 |
| МК3-10А |  |  | 1 | - |  |  | 24(27), 48(50), 75, 110, 220 |
| МК3-10Б |  |  |  |  |  |  |  |
| # МК3-10А для тепловозов |  |  |  |  |  |  | 24(27), 48(50), 75, 110 |
| МК3-11А |  |  | 1 | 1 |  |  | 24(27), 48(50), 75, 110, 220 |
| МК3-11Б |  |  |  |  |  |  |  |
| # МК3-11А для тепловозов |  |  |  |  |  |  | 24(27), 48(50), 75, 110 |
| МК3-20Д для лифтов |  | переменный, 380 В | 2 | - |  |  | 24(27), 48(50), 75, 110, 220 |
| МК3-20 |  | постоянный |  |  |  |  |  |
| МК4-01А | 160 |  | - | 1 |  |  |  |
| МК4-01Б |  |  |  |  |  |  |  |
| # МК4-01А для тепловозов |  |  |  |  |  |  | 24(27), 48(50), 75, 110 |
| МК4-10А |  |  | 1 | - |  |  | 24(27), 48(50), 75, 110, 220 |
| МК4-10Б |  |  |  |  |  |  |  |
| # МК4-10А для тепловозов |  |  |  |  |  |  | 24(27), 48(50), 75, 110 |
| МК4-11А |  |  | 1 | 1 |  |  | 24(27), 48(50), 75, 110, 220 |
| МК4-11Б |  |  |  |  |  |  |  |
| # МК4-11А для тепловозов |  |  |  |  |  |  | 24(27), 48(50), 75, 110 |
| МК4-20 |  |  | 2 | - |  |  | 24(27), 48(50), 75, 110, 220 |

*   Контакторы пригодны для работы на тепловозах.