КОНТАКТОРЫ

серии МК6

Контакторы типа МК6-10 предназначены для работы в силовых электрических цепях тепловозов и общепромышленных стационарных установок с номинальным напряжением 220 В постоянного тока, контакторы типа МК6-20 — 440-660 В постоянного тока.

Контакторы типов МК6-20П, МК6-20Т, МК6-З0П, МК6-З0Т предназначены для работы силовых контактов на переменном токе с номинальным напряжением  380 В.

Контакторы МК6-20Н и МК6-30 предназначены для работы силовых контактов на постоянном токе с номинальным напряжением 220 В.

Контакторы МК6-10Р — реверсивные с мехблокировкой.

Контакторы МК6-10М — реверсоры с защелкой предназначены для работы на подвижном составе городского электротранспорта.

Контакторы МК6-10 исполняются с 1 «З» главным контактом. Контакторы МК6-20 исполняются с двумя замыкающими главными контактами, но используются как однополюсные, так как главные контакты соединены последовательно. Контакторы МК6-20Н, МК6-20П, МК6-20Т — двухполюсные. Контакторы МК6-30, МК6-30П, МК6-З0Т — трехполюсные.

Номинальный ток контакторов — 250 - 400 А.

Номинальный ток контактов вспомогательной цепи — 10 А, номинальное напряжение — 24, 50, 75, 110, 220 В постоянного тока, от 110 до 380 В переменного тока частоты 50 (60) Гц..

Втягивающие катушки контакторов пригодны для питания постоянным током и исполняются на номинальное напряжение цепи управления - 24, 27, 50, 75, 110 и 220 В и переменного тока на номинальное напряжение 110, 127, 220 и 380 В с питанием через выпрямительный блок.

Контакторы имеют переднее присоединение и допускают установку на изоляционных, металлических заземленных панелях и на рейках.

Допустимая частота срабатываний контактора до 600 циклов в час.

Потребляемая мощность включающих катушек при 20°С, Вт, не более – 75 МК6-10, МК6-10Р; 150 для МК6-20, МК6-20Н, МК6-20П, МК6-20Т; 230 для МК6-30, МК6-30П,     МК6-30Т; 85 для МК6-10М.

Механическая износостойкость, млн. циклов ВО, не менее – 10,0 для МК6-10; 0,5 для МК6-10М; 5,0 для остальных.

Контакторы пригодны для работы в продолжительном, прерывисто-продолжительном, повторно-кратковременном и кратковременном режимах работы; а контакторы МК6-10М только  – в продолжительном главные контакты и кратковременном включающие катушки и катушки защелки.

Климатическое исполнение  - УЗ, УХЛЗ, ТЗ по ГОСТ15150-69.

Степень защиты – IР00.

НТД - ТУ 16—88 ИГФР.644 513.004 ТУ.

Типоисполнения  и технические данные контакторов указаны в таблице 1.

Таблица 1

| Тип контактора | Назначение | Номинальное напряжение главных контактов, В | Номинальный ток, А | Количество замыкающих контактов главной цепи | Количество контактов вспомогательной цепи |  | Номинальное напряжение втягивающей катушки, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | замыкающих | размыкающих |  |
| МК6-10 | общего назначение | -220 | 250 – 400 | 1 | 2 | 2 | 24, 27, 50, 75, 110, 220 постоянного тока |
|  |  |  |  |  | 3 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 3 |  |
|  | для тепловозов |  |  |  | 2 | 2 | 24, 27, 50, 75, 110 постоянного тока |
|  |  |  |  |  | 3 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 3 |  |
| МК6-10Р | общего назначение |  |  | 2 | 2 | 2 | 24, 27, 50, 75, 110, 220 постоянного тока |
| МК6-20 |  | -400; -600 |  | 2 соединены последовательно | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 3 |  |
| МК6-20П |  | ~ 380 |  | 2 | 2 | 2 | 110, 220 постоянного тока |
| МК6-20Т |  |  |  |  |  |  | 110, 127, 220, 380 переменного тока |
| МК6-20Н |  | -220 |  |  |  |  | 110, 220 постоянного тока |
| МК6-30П |  | ~ 380 |  | 3 |  |  |  |
| МК6-30Т |  |  |  |  | 2 | 2 | 110, 127, 220, 380 переменного тока |
|  |  |  |  |  | 3 | 1 | 380 переменного тока |
| МК6-30 |  | -220 |  |  | 2 | 2 | 110, 220 постоянного тока |
| МК6-10М |  | -550 |  | 2 |  |  | 24, 75, 110 постоянного тока |

В заказе следует указать:

Тип контактора.

Номинальный ток и род тока, номинальное напряжение главных контактов.

Исполнение контактов вспомогательной цепи.

Номинальное напряжение и род тока втягивающей катушки.

Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69.

При заказе контакторов для установки на тепловозах необходимо указывать назначение контактора.

При заказе контакторов на экспорт указать слово «Экспорт».

Номер технических условий.